ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2026 № 276

р.п. Красногородск

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территорииКрасногородского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», Администрация Красногородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Красногородского муниципального округа (далее - План).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Красногородского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красногородского муниципального округа, начальника отдела по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Федорова И.И.

Глава Красногородского муниципального округа                                 В.В.Понизовская

Верно                                А.П.Картель

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Красногородского муниципального округа

от 23.04.2026  № 276

ПЛАН

действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Красногородского муниципального округа

- Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории Красногородского муниципального округа.

Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

- Федерального закона от 06октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Порядок разработан в целях:

- организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территориимуниципального округа;

- мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

- Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.

Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Красногородского муниципального округа могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- внешние воздействия(прилеты БПЛА,террористические акты).

Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах муниципального округа, принадлежат теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

МУП «Красногородские теплосети»

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 73 "А" Котлы на разных видах топлива (дрова/уголь) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0» | 1 | 2022 | 0,8400 | 2,9500 |
| 2 | Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0» | 1 | 2022 | 0,8400 |  |
| 3 | Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0» | 1 | 2022 | 0,8400 |  |
| 4 | Котёл водогрейный отопительный «КВр-0,5» | 1 | - | 0,4300 |  |
| Котельная № 2, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 20"А" Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |
| 1 | Котёл водогрейный отопительный «Кировец» | 1 | 1974 | 0,3340 | 1,1140 |
| 2 | Котёл водогрейный отопительный «Кировец» | 1 | 1974 | 0,3340 |  |
| 3 | Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М» | 1 | 1974 | 0,2230 |  |
| 4 | Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М» | 1 | 1974 | 0,2230 |  |
| Котельная № 3, р.п. Красногородск, ул. Калинина, д. 29"Б" Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |
| 1 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2» | 1 | 2024 | 1,0320 | 3,096 |
| 2 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2» | 1 | 2024 | 1,0320 |  |
| 3 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2» | 1 | 2025 | 1,0320 |  |
| Котельная № 4, р.п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 5 Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |
| 1 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-0,93» | 1 | 2003 | 0,8000 | 1,2460 |
| 2 | Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М» | 1 | 1995 | 0,2230 |  |
| 3 | Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М» | 1 | 2013 | 0,2230 |  |
| Котельная № 5, д. Блясино Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |
| 1 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63» | 1 | - | 0,5400 | 2,16 |
| 2 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63» | 1 | - | 0,5400 |  |
| 3 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6» | 1 | 2025 | 0,5400 |  |
| 4 | Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6» | 1 | 2025 | 0,5400 |  |
|  | Котельная № 6, р.п. Красногородск, ул. А. Никандровой, д. 46 Основное топливо - дрова |  |  |  |  |
| 1 | Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16» | 1 | 2014 | 1,00 | 3,6000 |
| 2 | Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16» | 1 | 2014 | 1,00 |  |
| 3 | Котёл водогрейный отопительный «КВМ-0,93» | 1 | 2014 | 0,8000 |  |
| 4 | Котёл водогрейный отопительный «КВМ-0,93» | 1 | 2006 | 0,8000 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 22 |  | 14,3660 | 14,166 |
| ГБУСО «Красногородский дом интернат» |  |  |  |  |  |
| Котельная в д. Саурово. Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |
|  | № | Тип котла | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| 1 | КВр-1,16КБ | 1 | 2012 | 1,00 | 5,2800 |
| 2 | КВр-0,63 | 1 | 2021 | 0,5400 |  |
| 3 | КВр-1,25 | 1 | 2021 | 1,1000 |  |
| 4 | КВр-0,63-95 ОУР | 1 | 2019 | 0,5400 |  |
| 5 | КВр-1,16 | 1 | 2010 | 1,00 |  |
| 6 | КВр-1,28 | 1 | 2012 | 1,1000 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 6 |  | 5,2800 | 5,2800 |

При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.

Рекомендовать Главе Красногородского муниципального округа, либо заместителю Главы Красногородского муниципального округа –начальнику отдела по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству обеспечить всестороннее  жизнеобеспечение  населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных,о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах,либо в пунктах временного размещения.

Рекомендовать отделу по образованию муниципального округа организовать перевод воспитанников дошкольных учреждений в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами.Учащихся школьных учреждений	 до устранения технологических	 нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести 	на дистанционное обучение.

Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.

В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

- Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального образования сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсоснабжающей организации.

3.2. При поступлении в ДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального образования;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке − диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;

2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.

3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.

3.6. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварийи резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.

3.7. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.

3.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.