ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2024 № 380

р.п. Красногородск

Об утверждении Порядка содержания

и эксплуатации источников наружного

противопожарного водоснабжения в

населенных пунктах Красногородского

муниципального округа Псковской области

и на прилегающих к ним территориях и

Перечня источников наружного

противопожарного водоснабжения

в населенных пунктах Красногородского

муниципального округа Псковской области

и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законам от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", пунктом 15 статьи 8 Устава Красногородского муниципального округа Псковской области, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Красногородского муниципального округа Псковской области, Администрация Красногородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Красногородского муниципального округа Псковской области и на прилегающих к ним территориях согласно приложению  1.

2.Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Красногородского муниципального округа Псковской области и на прилегающих к ним территориях согласно приложению  2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения в практической деятельности руководствоваться настоящим Порядком.

4.Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области (http^//pravo.pskov.ru)»  и разместить на официальном сайте Администрации Красногородского муниципального округа.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красногородского муниципального округа                                         В.В.Понизовская

Верно                                 А.П.Картель

Приложение 1

к постановлению Администрации

Красногородского муниципального округа

от 02.07.2024 №380

Порядок содержания и эксплуатации

источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Красногородского муниципального округа Псковской области и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Красногородского муниципального округа Псковской области (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ);

пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией Красногородского муниципального округа  и  организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Красногородского муниципального округа.

1.4. Администрация Красногородского муниципального округа, абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Администрация Красногородского муниципального округа,  организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

создание и устройство источников НППВ;

эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов Красногородского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация Красногородского муниципального округа при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием  для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.7. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Администрация Красногородского муниципального округа,  организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Администрация Красногородского муниципального округа  организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ Администрация Красногородского муниципального округа , организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год представителями Администрация Красногородского муниципального округа, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация Красногородского муниципального округа,  организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в Администрацию Красногородского муниципального округа, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.8. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, Администрация Красногородского муниципального округа и организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Красногородского муниципального округа

от 02.07.2024  № 380

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Красногородского муниципального округа состоящих на балансе Администрации Красногородского муниципального округа Псковской области .

Городской территориальный отдел

| № | Наименование и вид водного объекта | Местоположение водного объекта (населенный пункт) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пожарный водоем | Р.п. Красногородск , ул. Загородная, д. 24 |
| 2. | Пожарный водоем | Р.п. Красногородск, ул. Лермонтова |
| 3. | Пожарный водоем | Р.п. Красногородск, ул. Ломоносова |
| 4. | Пожарный водоем | Р.п. Красногородск, ул. Пушкина, д. 13 |
| 5. | Пожарный гидрант | Р.п. Красногородск, ул. Советская, д.20 |
| 6. | Пожарный гидрант | Р.п. Красногородск, ул. Советская, д.6 |
| 7. | Пожарный гидрант | Р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 62 |
| 8. | Пирс к противопожарному водоему | Р.п. Красногородск, ул. Банный п, переулок, д. 10 |

Красногородский территориальный отдел

| № | Наименование и вид водного объекта | Местоположение водного объекта (населенный пункт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоем | д. Влесно |
| 2 | Пожарный водоем | д. Ильинское |
| 3 | Пожарный водоем | д. Лукино |
| 4 | Пожарный водоем | д. Платишино |
| 5 | Искусственный водоем | д. Лукино |
| 6 | Искусственный водоем | д. Якушево |
| 7 | Искусственный водоем | д. Ночево |
| 8 | Искусственный водоем | д. Литвинка |
| 9 | Искусственный водоем | д. Мыза |
| 10 | Пожарный резервуар № 1 | д. Блясино |
| 11 | Пожарный резервуар № 2 | д. Блясино |
| 12 | Пожарный резервуар № 3 | д. Блясино |

Пограничный территориальный отдел

| № | Наименование и вид водного объекта | Местоположение водного объекта (населенный пункт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоем № 1 | д. Кресты |
| 2 | Пожарный водоем № 2 | д. Кресты |
| 3 | Пожарный водоем № 1 | д. Покровское |
| 4 | Пожарный водоем № 2 | д. Покровское |
| 5 | Пожарный водоем № 1 | д. Треньки |
| 6 | Пожарный водоем № 2 | д. Треньки |
| 7 | Пожарный водоем | д. Бараны |
| 8 | Пожарный водоем | д. Бличино |
| 9 | Пожарный водоем | д. Жеребино |
| 10 | Пожарный водоем | д. Минино |
| 11 | Пожарный водоем | д. Рогаткино |
| 12 | Искусственный водоем | д. Мулдово |