
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2025 № 847
р. п. Красногородск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Красногородского муниципального округа, Администрация Красногородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему теплоснабжения Красногородского муниципального округа Псковской области на период до 2041 года «Утверждаемая часть» согласно приложению 1.
2.Утвердить схему теплоснабжения Красногородского муниципального округа Псковской области на период до 2041 года «Обосновывающие материалы» согласно приложению 2.
3.Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения «Красногородск» от 01.06.2022 № 38.
4.Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения «Красногородская волость» от 02.11.2016 № 57.
5.Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru/ и разместить на официальном сайте Красногородского муниципального округа.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красногородского муниципального округа Псковской области – начальника отдела по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Федорова И.И.

Глава Красногородского муниципального округа
В.В. ПОНИЗОВСКАЯ


Приложение 1 к постановлению 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, представлено в таблице ниже.



Таблица 1.1.1 - Прирост объемов площадь отапливаемых объектов, кв. м.
	[bookmark: _GoBack]Наименование объекта
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	р.п. Красногородск

	Котельная № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00

	Индивидуальные жилые дома
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00

	Общественные здания
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00

	Индивидуальные жилые дома
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	Общественные здания
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00

	Индивидуальные жилые дома
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00

	Общественные здания
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	6222,00
	6222,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Блясино

	Котельная № 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Саурово

	Котельная в д. Саурово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00

	Индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	Отопление
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454

	Котельная № 2
	Отопление
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311

	Котельная № 3
	Отопление
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380

	Котельная № 4
	Отопление
	0,4740
	0,4740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,4740
	0,4740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740

	Котельная № 5
	Отопление
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220

	Котельная № 6
	Отопление
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	Отопление
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620

	
	ГВС
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300

	
	Итого
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920

	Всего по МО:
	
	6,1465
	6,1465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465




Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.
Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий,осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

[bookmark: _Toc35951404][bookmark: _Toc213674353]Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№
	Источник тепловой энергии
	Зона территориального деления
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, м²
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м²

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	р.п. Красногородск
	1,0454
	18164
	0,000058

	2
	Котельная № 2
	р.п. Красногородск
	0,3311
	4592
	0,000072

	3
	Котельная № 3
	р.п. Красногородск
	0,938
	13410
	0,00007

	4
	Котельная № 4
	р.п. Красногородск
	0,474
	7086
	0,000067

	5
	Котельная № 5
	д. Блясино
	0,522
	7385
	0,000071

	6
	Котельная № 6
	р.п. Красногородск
	1,644
	17209
	0,000095

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	д. Саурово
	1,192
	9411
	0,00013


Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	0,000058
	0,000058
	0,000058
	0,000058
	0,000058
	0,000058
	0,000058
	0,000058

	Котельная № 2
	0,000072
	0,000072
	0,000072
	0,000072
	0,000072
	0,000072
	0,000072
	0,000072

	Котельная № 3
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	Котельная № 4
	0,000067
	0,000079
	0,000079
	0,000079
	0,000079
	0,000079
	0,000079
	0,000079

	Котельная № 5
	0,000071
	0,000071
	0,000071
	0,000071
	0,000071
	0,000071
	0,000071
	0,000071

	Котельная № 6
	0,000095
	0,000095
	0,000095
	0,000095
	0,000095
	0,000095
	0,000095
	0,000095

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения
	№
	Существующая зона действия источника
	Перспективная зона действия источника

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	1
	ул. Советская, 73
	ул. Советская, 73

	2
	ул. Советская, 50
	ул. Советская, 50

	3
	ул. Советская д.58, д.71 ул. Набережная д.1
	ул. Советская д.58, д.71 ул. Набережная д.1

	Котельная № 2

	1
	СФР Отдел Пенсионного фонда РФ
	СФР Отдел Пенсионного фонда РФ

	2
	Мировой суд (участок)
	Мировой суд (участок)

	3
	ул. Советская, 22 (ПО "НИВА")
	ул. Советская, 22 (ПО "НИВА")

	4
	ул. Советская, 20а (ОАО «Псковэнергоагент»)
	ул. Советская, 20а (ОАО «Псковэнергоагент»)

	5
	ПАО "Сбербанк России"
	ПАО "Сбербанк России"

	6
	РОССГОСТРАХ
	РОССГОСТРАХ

	7
	ул. Богданова д.26а, д.27, д.29;
ул. Тупиковый пер. 5, 5а
	ул. Богданова д.26а, д.27, д.29;
ул. Тупиковый пер. 5, 5а

	Котельная № 3

	1
	ул. Калинина д.27
	ул. Калинина д.27

	2
	ул. Калинина д.9
	ул. Калинина д.9

	3
	ул. Калинина д.21
	ул. Калинина д.21

	4
	ул. Калинина 27, 27а; ул. Матросова д.12; ул. Солнечная д.7, д.8, д.9, д.10, д.11.
	ул. Калинина 27, 27а; ул. Матросова д.12; ул. Солнечная д.7, д.8, д.9, д.10, д.11.

	Котельная № 4

	1
	ул. Комсомольская, 1 (МБУК "КРДО")
	ул. Комсомольская, 1 (МБУК "КРДО")

	2
	ул. Советская, 6 (Администрация Красногородского МУ)
	ул. Советская, 6 (Администрация Красногородского МУ)

	3
	Пыталовский районный суд
	Пыталовский районный суд

	4
	ГКУСО ПО Центр социального обслуживания
	ГКУСО ПО Центр социального обслуживания

	5
	ГКУ ПО "Областной Центр занятости населения"
	ГКУ ПО "Областной Центр занятости населения"

	6
	Счётная палата
	Счётная палата

	7
	ГОСТЕХНАДЗОР
	ГОСТЕХНАДЗОР

	8
	Финуправление Администрации Красногородского района
	Финуправление Администрации Красногородского района

	9
	Прокуратура
	Прокуратура

	10
	Нотариус
	Нотариус

	11
	АНО "Медиа 60"
	АНО "Медиа 60"

	12
	филиал АО «МАКС-М»
	филиал АО «МАКС-М»

	13
	ул. Советская, 13 (АО "Тандер")
	ул. Советская, 13 (АО "Тандер")

	14
	ООО "ЗАБОТА"
	ООО "ЗАБОТА"

	15
	Банный пер. д.1; ул.Советская д.8
	Банный пер. д.1; ул.Советская д.8

	16
	-
	рп. Красногородск ул. Комсомольская (ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи»

	Котельная № 5

	1
	ДК МБУК "КРДО"
	отопление

	2
	Опочецкая ЦРБ
	отопление

	3
	ООО "ВСГЦ"
	отопление

	4
	дер. Блясино д.2, д.3, д.4, д.5
	отопление

	Котельная № 6

	1
	Сад-ясли "Колосок"
	отопление

	2
	Красногородский дом детского творчества
	отопление

	3
	Библиотека
	отопление

	4
	Казначейство
	отопление

	5
	Опочецкая межрайонная больница
	отопление

	6
	Красный город
	отопление

	7
	Опочецкое райпо
	отопление

	8
	ИП Васильев
	отопление

	9
	Жилые дома
	отопление

	ГБУСО ПО «Красногородский дом-интернат»

	Котельная в д. Саурово

	1
	д.Саурово, 1
	отопление

	2
	д.Саурово, 2
	отопление

	3
	д.Саурово, 3
	отопление

	4
	д.Саурово дом-интернат
	отопление и ГВС



Часть 2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.


Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746

	
	
	%
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458

	Котельная № 2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294

	
	
	%
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758

	Котельная № 3
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0640
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0640
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,0640
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,0601
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921

	
	
	%
	51,3614
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743

	Котельная № 4
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4740
	0,4740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,7381
	0,7381
	0,6381
	0,6381
	0,6381
	0,6381
	0,6381
	0,6381

	
	
	%
	59,2400
	59,2400
	51,2143
	51,2143
	51,2143
	51,2143
	51,2143
	51,2143

	Котельная № 5
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0800
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304

	
	
	%
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111

	Котельная № 6
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267

	
	
	%
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0070
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	4,0810
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610

	
	
	%
	77,2917
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129




[bookmark: _Toc30146956][bookmark: _Toc35951416][bookmark: _Toc213674358]Часть 4.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергиии тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Красногородский муниципальный округ отсутствует.

[bookmark: _Toc213674359]Часть 5.Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения утвержденными приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г. (далее – МУ).
В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа. В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.
Определение радиуса эффективного теплоснабжения, определяется согласно приложению № 40 к МУ по следующему алгоритму:
Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
2. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
3. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде (, руб./Гкал) отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
	
	(17.1)


где  – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.
4. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле (, руб./Гкал):
	
	(17.2)


где  – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
5. Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле (, руб./Гкал):
	
	(17.3)


6. При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле (, руб./Гкал):
	
	(17.4)


где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;  – дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
7. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.
8. Если при тепловой нагрузке заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
9. Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети (в годах), необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:
	
	(17.5)


где  – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780);  – величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).
10. Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя должны быть выполнены следующие действия:
10.1. В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя должна быть установлена адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения (рисунок 17-1).
10.2. На топооснове поселения, городского округа, города федерального значения должна быть осуществлена привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект - тепловая камера для подключения и рассчитываются протяженность и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).
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Рис.7.15.1 Расширение зоны действия существующего источника тепловой энергии
10.3. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя (рисунок 17-1 – красная пунктирная линия).
10.4. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя (рисунок 17-2).
10.5. Если в результате анализа пьезометрического графика установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.
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Рис.7.15.2 Пьезометрический график пути движения теплоносителя
6. Капитальные затраты в строительство тепловой сети  (тыс. руб., без НДС) должны рассчитываться по формуле:
	
	(17.6)


где  – протяженность i-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром  (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;  – протяженность j-того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра  (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км; ,  – нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром () (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее – НЦС), тыс. руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения и дорожного покрытия; N – число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами ; M – число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до  (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;  прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с пунктом 6 данного раздела;  – плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой <0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2013 г., регистрационный № 29078), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 мая 2015 г. № 1080-э «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный № 37985), приказами Федеральной антимонопольной службы от 4 июля 2016 г. № 888/16 «О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2016 г., регистрационный № 43031), от 30 июня 2017 г. № 868/17 «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, и Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47530), от 4 октября 2017 г. № 1292/17 «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2017 г., регистрационный № 48588) и от 18 июля 2018 г. № 1005/18 «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2018 г., регистрационный № 5215), в размере 550 рублей (с НДС);
 – ставка налога на добавленную стоимость в t-м расчетном периоде.
11. Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде  должен определяться по формуле:
	
	(17.7)


где , , …,  – индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й, ... t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6598; 2017, № 38, ст. 5627; 2018, № 19, ст. 2737; № 50, ст. 7755) (далее – прогноз социально-экономического развития Российской Федерации), на t-й расчетный период регулирования (базовый вариант).
12. Приток денежных средств от операционной деятельности (тыс. руб./год), полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:
	
	(17.8)


где  – выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год;  – затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.
13. Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:
	
	(17.9)


где  – прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;  – максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с пунктом 35 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 29, ст. 4432), Гкал/ч;  – средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час/год;  – цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде;  – индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2434; № 40 (ч. III), ст. 5425; № 45, ст. 6237; 2015, № 12, ст. 1753; № 37, ст. 5153; 2016, № 1 (ч. II), ст. 233; № 45 (ч. II), ст. 6263; 2017, № 11, ст. 1557; № 38, ст. 5633) t-м расчетном периоде.
14. Затраты (тыс. руб./год), понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:
	
	(17.10)


где  – затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;  – затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.
15. Затраты исполнителя (тыс. руб./год), обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:
	
	(17.11)


где  – прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;  – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;  – цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т условного топлива;  – прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).
16. Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям (тыс. руб./год) должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:
	
	(17.12)


где  – удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м²;  – материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м²;  – протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром , м;  – условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146963][bookmark: _Toc35951423]2.6.3. Существующиеиперспективныезатратытепловоймощностинасобственныеихозяйственныенуждытеплоснабжающейорганизациивотношенииисточниковтепловойэнергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146965][bookmark: _Toc35951425]2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».


[bookmark: _Toc30146966][bookmark: _Toc35951426]2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям,включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя,суказанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

[bookmark: _Hlk63447532]Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	Потери на сетях
	Гкал
	167,0000
	167,0000
	167,0000
	167,0000
	167,0000
	167,0000
	167,0000
	167,0000

	Котельная № 2
	Потери на сетях
	Гкал
	283,0000
	283,0000
	283,0000
	283,0000
	283,0000
	283,0000
	283,0000
	283,0000

	Котельная № 3
	Потери на сетях
	Гкал
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000

	Котельная № 4
	Потери на сетях
	Гкал
	179,0000
	179,0000
	179,0000
	179,0000
	179,0000
	179,0000
	179,0000
	179,0000

	Котельная № 5
	Потери на сетях
	Гкал
	146,0000
	146,0000
	146,0000
	146,0000
	146,0000
	146,0000
	146,0000
	146,0000

	Котельная № 6
	Потери на сетях
	Гкал
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000

	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	Потери на сетях
	Гкал
	31,0000
	121,0000
	121,0000
	121,0000
	121,0000
	121,0000
	121,0000
	121,0000




[bookmark: _Toc30146967][bookmark: _Toc35951427]2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146968][bookmark: _Toc35951428]2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146969][bookmark: _Toc35951429]2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей
Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2035-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	т/год
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






[bookmark: _Toc35951435][bookmark: _Toc213674363]Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.
Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.
Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.1.1.

[bookmark: _Hlk63459407]РАЗДЕЛ4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В мастер плане развития систем теплоснабжение Красногородского муниципального округа Псковской области будет рассмотрено два варианта развития систем теплоснабжения.
Вариант 1 предполагает развитие систем теплоснабжения Красногородского МО на базе существующих источников тепловой энергии с последующим переводом котельных № 3 и № 6 на природный газ.
Вариант 2 предполагает развитие систем теплоснабжения Красногородского МО на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты,обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии потребителям.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Актуальным вариантом развития систем теплоснабжения Красногородского муниципального округа Псковской области является Вариант 1 в связи с тем, что в целях реализации Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области запланирована работа по переоборудованию котельных №3 и №6 на природный газ.

[bookmark: _Toc213674367]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc30146976][bookmark: _Toc35951440][bookmark: _Toc213674368]Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc30146977][bookmark: _Toc35951441][bookmark: _Toc213674369]Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно,реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

[bookmark: _Toc213674370]Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименования мероприятия

	МУП "Красногородские теплосети"

	2
	Котельная № 2
	-
	Замена металлической дымовой трубы

	3
	Котельная № 3
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	Установка одного котла

	
	
	-
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ

	4
	Котельная № 4
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-0,93»
	замена 3-х котлов (приобретение котлов в количестве 3-х штук, монтаж и демонтаж)

	5
	Котельная № 5
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	Установка двух котлов КВР-0,6

	6
	Котельная № 6
	-
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ



[bookmark: _Toc30146979][bookmark: _Toc35951443][bookmark: _Toc213674371]Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc30146980][bookmark: _Toc35951444][bookmark: _Toc213674372]Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

[bookmark: _Toc30146981][bookmark: _Toc35951445][bookmark: _Toc213674373]Часть6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии,функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

[bookmark: _Toc30146982][bookmark: _Toc35951446][bookmark: _Toc213674374][bookmark: OLE_LINK160]Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

[bookmark: OLE_LINK166]Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Красногородского МО отсутствуют.

[bookmark: _Toc30146983][bookmark: _Toc35951447][bookmark: _Toc213674375]Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная № 1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1 95/70 °С.

5.8.2. Котельная № 2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 2 95/70 °С.

5.8.3. Котельная № 3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 3 95/70 °С.

5.8.4. Котельная № 4

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 4 95/70 °С.

5.8.5. Котельная № 5

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5 95/70 °С.

5.8.6. Котельная № 6

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 6 95/70 °С.

5.8.7. Котельная в д. Саурово

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная в д. Саурово 95/70 °С.

[bookmark: _Toc213674376]Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатациюновых мощностей

Согласно СП.89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиПII-35-76«Котельные установки») число и производительность котлов,установленных в котельной,следует выбирать, обеспечивая:
расчетную производительность(тепловую мощность котельной);
стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории(потребители,недопускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ30494, например,больницы,родильные дома,детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производстваи т.д.):
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции–в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками(независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение–в количестве,определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.
Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла
	Источник тепловой энергии
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500

	Котельная № 2
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140

	Котельная № 3
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960

	Котельная № 4
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460

	Котельная № 5
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600

	Котельная № 6
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800



[bookmark: _Toc30146985][bookmark: _Toc35951452][bookmark: _Toc213674377]Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложенияповводуновыхиреконструкциисуществующихисточниковтепловой энергиисиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтоплива, отсутствуют.

[bookmark: _Toc213674378]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Красногородского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

[bookmark: _Hlk117519215]Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc213674382]Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

От котельной № 4 (р.п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 5) планируется замена теплоизоляции на участке надземной теплотрассы с покрытием изоляции сталью оцинкованной, ремонт тепловых колодцев (замена запорной арматуры), что повысит эффективность функционирования системы теплоснабжения.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

От котельной № 2 (р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 20а) планируется замена участка теплотрассы протяженностью ≈ 690 м, что значительно увеличит надежность системы теплоснабжения.

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	Котельная № 1

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Участок теплосети
	
	76,0000

	2
	Участок теплосети
	
	200,0000

	3
	Участок теплосети
	
	154,0000

	4
	Участок теплосети
	
	30,0000

	5
	Участок теплосети
	
	644,0000

	6
	Участок теплосети
	
	106,0000

	Котельная № 3

	1
	Участок теплосети
	
	412,0000

	2
	Участок теплосети
	
	152,0000

	3
	Участок теплосети
	
	610,0000

	4
	Участок теплосети
	
	1050,0000

	5
	Участок теплосети
	
	640,0000

	6
	Участок теплосети
	
	54,0000

	Котельная № 5

	1
	Участок теплосети
	
	106,0000

	2
	Участок теплосети
	
	160,0000

	3
	Участок теплосети
	
	512,0000

	4
	Участок теплосети
	
	212,0000

	5
	Участок теплосети
	
	196,0000

	Котельная № 6

	1
	Участок теплосети
	
	54,0000

	2
	Участок теплосети
	
	1894,0000

	3
	Участок теплосети
	
	200,0000

	4
	Участок теплосети
	
	68,0000

	5
	Участок теплосети
	
	592,0000

	6
	Участок теплосети
	
	406,0000

	7
	Участок теплосети
	
	968,0000

	Котельная в д. Саурово

	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	1
	Участок теплосети
	
	884,0000



РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1.Предложенияпопереводусуществующихоткрытыхсистемтеплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Красногородского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 2.Предложенияпопереводусуществующихоткрытыхсистемтеплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Красногородского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).


[bookmark: _Toc30146992][bookmark: _Toc35951459][bookmark: _Toc213674387]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

[bookmark: _Toc213674388]Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920

	3.1.2
	Уголь
	т.у.т.
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00

	3.2.2
	Уголь
	т.
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800

	Котельная № 2

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00

	Котельная № 3

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	273,0402
	273,0402
	273,0402
	273,0402
	273,0402
	154,80
	154,80
	154,80
	154,80

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	269,0420
	269,0420
	269,0420
	269,0420

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	Природный газ
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	269,0420
	269,0420
	269,0420
	269,0420

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1784,00
	1784,00
	1784,00
	1784,00
	1784,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.2
	Природный газ
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	233,1400
	233,1400
	233,1400
	233,1400

	Котельная № 4

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00

	Котельная № 5

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00

	Котельная № 6

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	281,8643
	281,8643
	281,8643
	281,8643
	281,8643
	154,80
	154,80
	154,80
	154,80

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	189,4750
	189,4750
	189,4750
	189,4750

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	Природный газ
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	189,4750
	189,4750
	189,4750
	189,4750

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1297,00
	1297,00
	1297,00
	1297,00
	1297,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.2
	Природный газ
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	164,1900
	164,1900
	164,1900
	164,1900

	
	Всего выработано ТЭ
	Гкал
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00

	
	Всего расход топлива
	т.у.т.
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	1798,3236
	1798,3236
	1798,3236

	
	из них Дрова
	т.у.т.
	1971,5920
	1971,5920
	1971,5920
	1971,5920
	1971,5920
	1152,0460
	1152,0460
	1152,0460
	1152,0460

	
	из них Уголь
	т.у.т.
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606

	
	из них Природный газ
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	458,5170
	458,5170
	458,5170
	458,5170

	
	Всего расход топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них Дрова
	м3
	7412,00
	7412,00
	7412,00
	7412,00
	7412,00
	4331,0000
	4331,0000
	4331,0000
	4331,0000

	
	из них Уголь
	т.
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800

	
	из них Природный газ
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	397,3300
	397,3300
	397,3300
	397,3300

	ЕТО-2 ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3662,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	209,7200
	226,8710
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Уголь
	т.у.т.
	768,00
	845,0900
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Уголь
	т.
	1000,00
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800




[bookmark: _Toc35951467][bookmark: _Toc166073476][bookmark: _Toc213674389]Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Дрова;
- Уголь;
На источниках тепловой энергии Красногородского муниципального округа в качестве местных видов топлива используются дрова.

[bookmark: _Toc166073477][bookmark: _Toc213674390]Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом  "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической и тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.



Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2035-2041
	

	1
	Котельная № 1
	Дрова
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	1862,00

	
	
	Уголь
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	5375,00

	2
	Котельная № 2
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	1862,00

	3
	Котельная № 3
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1862,00

	
	
	Природный газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	8078,00

	4
	Котельная № 4
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	1862,00

	5
	Котельная № 5
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	1862,00

	6
	Котельная № 6
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1862,00

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	8078,00

	7
	Котельная в д. Саурово
	Уголь
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	5376,00




[bookmark: _Toc166073478][bookmark: _Toc35951479][bookmark: _Toc213674391]Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 8.4.1.
Таблица 8.4.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	Дрова
	91,30
	91,30
	91,30
	91,30
	91,30
	53,35
	64,06
	64,06
	64,06

	Уголь
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	10,44
	10,44
	10,44

	Природный газ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,23
	25,50
	25,50
	25,50



[bookmark: _Toc35951480][bookmark: _Toc166073479][bookmark: _Toc213674392]Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

[bookmark: _Toc30146999][bookmark: _Toc35951482][bookmark: _Toc213674394]Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc213674395]Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.2.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.


Таблица 9.1.1 - Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 2

	1
	Замена металлической дымовой трубы
	Источник финансирования не определен
	0,00
	0,00
	0,00
	1603,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 3

	1
	Установка одного котла
	Собственные средства
	217,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ
	БС, ВС
	0,00
	Согласно ПСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 4

	1
	Замена 3-х котлов (приобретение котлов в количестве 3-х штук, монтаж и демонтаж)
	Источник финансирования не определен
	0,00
	3402,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5

	1
	Установка двух котлов КВР-0,6
	Региональный и местный бюджеты
	432,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6

	1
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ
	БС, ВС
	0,00
	Согласно ПСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 9.1.1 - Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей сооружений на них       
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	3475,83
	3475,83
	3475,83
	3475,83
	3475,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 2

	1
	Замена участка теплотрассы протяженностью ≈ 690 м
	Источник финансирования не определен
	0
	8281,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 3

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	8007,13
	8007,14
	8007,14
	8007,14
	8007,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 4

	1
	Замена теплоизоляции на участке надземной теплотрассы с покрытием изоляции сталью оцинкованной, ремонт тепловых колодцев (замена запорной арматуры)
	Источник финансирования не определен
	0
	0
	525,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 5

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей 
	БС, ВБ
	0
	3396,48
	3396,45
	3396,45
	3396,45
	3396,45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 6

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	14048,26
	14048,26
	14048,26
	14048,26
	14048,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	0,00
	37208,73
	29452,68
	28927,68
	28927,68
	28927,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	0
	0
	0
	0

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	0,00
	37208,73
	29452,68
	28927,68
	28927,68
	28927,70
	0,00
	0,00
	0,00
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Красногородский муниципальный округне предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как открытых систем теплоснабжения нет.

[bookmark: _Toc35951489][bookmark: _Toc213674398]Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):
1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:
- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;
- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.
3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
На территории муниципального образования статус ЕТО теплоснабжающим организациям не присвоен. 
Единые теплоснабжающие организации, определенные по критериям представлены в части 3 текущей главы (таблица 10.3.1).

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии



Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	2
	Котельная № 2
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	3
	Котельная № 3
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	4
	Котельная № 4
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	5
	Котельная № 5
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	6
	Котельная № 6
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	7
	Котельная в д. Саурово
	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"
	источник, тепловые сети, абоненты
	2
	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"
	По критериям



Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.



Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	2,9500
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	7,5866
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная № 2
	1,1140
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	6,0098
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная № 3
	2,0640
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	14,1237
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная № 4
	1,2460
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	11,2142
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная № 5
	1,0800
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	7,4640
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная № 6
	2,8000
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	44,9180
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная в д. Саурово
	5,2800
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Государственное имущество Псковской области / Государственное имущество Псковской области
	8,3967
	не подавалась
	2
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808



Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Втаблицепредставленреестрсистемтеплоснабжения,содержащийпереченьтеплоснабжающих организаций,действующихвкаждойсистеметеплоснабжения,расположенныхвмуниципальном образовании Красногородский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная № 1
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	2
	Котельная № 2
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	3
	Котельная № 3
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	4
	Котельная № 4
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	5
	Котельная № 5
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	7
	Котельная в д. Саурово
	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"
	производство / передача



РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228]Возможность поставок тепловой энергии потребителям р.п. Красногородск от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 



РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Красногородского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ,СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1.Описание решений (на основе утвержденной региональной(межрегиональной)программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,промышленных и иных организаций)о развитии соответствующей системы газоснабжения в части  обеспечения топливом источников тепловой энергии

Указом Губернатора Псковской области от 30.11.2016 г. N 75-УГ утверждена Региональная программа газификации Псковской области на 2017 - 2028 годы (с изменениями и дополнениями от 26.09.2025 г.).
Программой газификации предусмотрено строительство газопровода на территории Красногородского муниципального округа, что позволит, осуществить перевод котельных на новый вид топлива – природный газ.

Таблица 13.1.1 – Мероприятия из программы газификации на территории Красногородского муниципального округа
	Раздел
	Подраздел
	Наименование объекта - источника газоснабжения
	Характеристика объекта
	Финансирование
	Этап жизненного цикла объекта
	Проектные и изыскательские работы
	Строительно-монтажные работы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Группа потребителей

	
	
	
	кол-во потребителей
	протяженность, км
	производительность (потребление), проектное значение
	объем хранения (транспорти-ровочных емкостей)
	источник
	млн рублей
	
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн рублей
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн рублей
	
	

	
	
	
	
	
	куб. м в час (тонн в час)
	тыс. куб. м в год (тонн в год)
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Газоснабжение природным газом

	1
	1.1.6.1.2
	Газопровод межпоселковый ГРС Пушкинские Горы - р.п. Красногородск с отводами на д. Платишино и д. Ильинское Красногородского района Псковской области
	-
	60,1
	11058,48
	28 132,77
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2024
	2027
	-
	2028
	-

	1
	1.1.6.1.2.1
	Сеть газораспределения р.п. Красногородск Красногородского района Псковской области
	-
	25
	4046,60
	10 294,55
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	-

	1
	1.1.6.1.2.2
	Сеть газораспределения д. Платишино Красногородского района Псковской области
	-
	2
	92,9
	236,34
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	-

	1
	1.1.6.1.2.3
	Сеть газораспределения д. Ильинское Красногородского района Псковской области
	-
	4,3
	189,28
	481,53
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	-

	1
	1.1.6.1.3
	Газопровод межпоселковый до дер. Синяя Никола с отводом на дер. Влесно Красногородского района Псковской области
	-
	24,8
	2 713,00
	6 901,87
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2020
	2022
	-
	2023
	2027
	-
	2028
	-

	1
	1.1.6.1.3.1
	Сеть газораспределения д. Синяя Никола Красногородского района Псковской области
	-
	2,8
	104,3
	265,34
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	-

	1
	1.1.6.1.3.2
	Сеть газораспределения д. Влесно Красногородского района Псковской области
	-
	3,5
	124,3
	316,22
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	-

	1
	1.1.6.1.4
	Газопровод межпоселковый до 1 пл. ООО "ВСК" Красногородского района Псковской области
	-
	4,1
	440
	1 119,36
	-
	Средства единого оператора газификации
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2024
	2024
	-
	2025
	-
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Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газификация источников тепловой энергии возможна, только после реализации Региональной программы газификации Псковской области на 2017 - 2028 годы.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной(разработке)региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации отсутствуют.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Красногородского МО, не намечается.

Часть 5.Предложения по строительству генерирующих объектов,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Красногородского МО, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения необходимо учесть новых потребителей, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.


[bookmark: _Toc213674415]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ 
	Наименование теплоисточника
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36

	2
	Котельная № 2
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86

	3
	Котельная № 3
	273,04
	273,04
	273,04
	273,04
	273,04
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8

	4
	Котельная № 4
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80

	5
	Котельная № 5
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61

	6
	Котельная № 6
	281,86
	281,86
	281,86
	281,86
	281,86
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	214,87
	255,76
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	209,72
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871

	Итого по муниципальному образованию
	249,18
	241,31
	241,31
	241,31
	241,31
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078

	2
	Котельная № 2
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696

	3
	Котельная № 3
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709

	4
	Котельная № 4
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314

	5
	Котельная № 5
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153

	6
	Котельная № 6
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	0,3188
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443

	Итого по муниципальному образованию
	9,3830
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542

	2
	Котельная № 2
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242

	3
	Котельная № 3
	48,6386
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257

	4
	Котельная № 4
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600

	5
	Котельная № 5
	50,8889
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444

	6
	Котельная № 6
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	45,1711
	38,228
	38,228
	45,1711
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	22,7083
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871

	Итого по муниципальному образованию
	41,9621
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591

	2
	Котельная № 2
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077

	3
	Котельная № 3
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727

	4
	Котельная № 4
	283,6466
	283,6466
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283

	5
	Котельная № 5
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245

	6
	Котельная № 6
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	230,1323
	230,1323
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772

	Итого по муниципальному образованию
	208,9101
	208,9101
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0

	2
	Котельная № 2
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	3
	Котельная № 3
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0

	4
	Котельная № 4
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0

	5
	Котельная № 5
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0

	6
	Котельная № 6
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная № 2
	0,0
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Котельная № 3
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная № 4
	0,0
	0,0
	0,0
	н/д
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Котельная № 5
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Котельная № 6
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	0,0
	0,0
	0,08
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.


Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	Наименования показателей
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МУП «Красногородские теплосети»

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	26008,14
	26856,65
	27671,55
	28511,71
	29430,15
	30430,77
	31465,42
	32535,25
	33641,44
	34785,25
	35967,95
	37190,86
	38455,35
	39762,83
	41114,77
	42512,67

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00

	Тариф 1 пол
	Руб/Гкал
	4972,93
	5146,97
	5303,09
	5464,05
	5630,00
	5821,42
	6019,35
	6224,01
	6435,62
	6654,43
	6880,68
	7114,63
	7356,52
	7606,65
	7865,27
	8132,69

	Тариф 2 пол
	Руб/Гкал
	5146,97
	5303,09
	5464,05
	5630,00
	5821,42
	6019,35
	6224,01
	6435,62
	6654,43
	6880,68
	7114,63
	7356,52
	7606,65
	7865,27
	8132,69
	8409,20

	ГБУСО ПО "Красногородский дом-интернат"

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	11778,62
	12124,87
	12574,88
	13041,41
	13525,24
	14027,03
	14547,43
	15087,14
	15646,87
	16227,37
	16829,41
	17453,78
	18101,32
	18772,87
	19469,35
	20191,66

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3631,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00

	Тариф 1 пол
	Руб/Гкал
	3184,85
	3302,96
	3425,60
	3552,69
	3684,49
	3821,19
	3962,96
	4109,98
	4262,46
	4420,60
	4584,60
	4754,69
	4931,09
	5114,03
	5303,76
	5500,53

	Тариф 2 пол
	Руб/Гкал
	3302,96
	3425,60
	3552,69
	3684,49
	3821,19
	3962,96
	4109,98
	4262,46
	4420,60
	4584,60
	4754,69
	4931,09
	5114,03
	5303,76
	5500,53
	5704,60
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с 14 марта 2023 г. в соответствии с Законом Псковской области от 2 марта 2023 г. № 2353-ОЗ "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Красногородский район" муниципальные образования "Красногородск", "Красногородская волость", "Пограничная волость", входящие в состав муниципального образования "Красногородский район", преобразованы путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и образовано муниципальное образование - Красногородский муниципальный округ Псковской области.
Схема теплоснабжения Красногородского муниципального округа Псковской области (далее по тексту – Красногородского МО) разрабатывается впервые.
При разработке Схемы теплоснабжения на период до 2041 года, за базовый год актуализации принят 2024 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc29995672][bookmark: _Toc29995782][bookmark: _Toc29996500][bookmark: _Toc29998097][bookmark: _Toc30058660][bookmark: _Toc31810022]
На территории муниципального образования Красногородский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 2 организации от 7 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).
Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО
	№
	Тепловые источники
	Вид деятельности 

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	производство / передача

	2
	Котельная № 2
	производство / передача

	3
	Котельная № 3
	производство / передача

	4
	Котельная № 4
	производство / передача

	5
	Котельная № 5
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	производство / передача

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово
	производство / передача



[bookmark: _Toc213674771]1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.
Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
В Красногородский муниципальный округ статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен двум организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.
Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО
	№ системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО
	Наименование источников тепловой энергии в системе ТС
	Организация, эксплуатирующая источник
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети
	Договорные отношения 

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	МУП "Красногородские теплосети"
	МУП "Красногородские теплосети"
	отсутствует

	2
	Котельная № 2
	МУП "Красногородские теплосети"
	МУП "Красногородские теплосети"
	отсутствует

	3
	Котельная № 3
	МУП "Красногородские теплосети"
	МУП "Красногородские теплосети"
	отсутствует

	4
	Котельная № 4
	МУП "Красногородские теплосети"
	МУП "Красногородские теплосети"
	отсутствует

	5
	Котельная № 5
	МУП "Красногородские теплосети"
	МУП "Красногородские теплосети"
	отсутствует

	6
	Котельная № 6
	МУП "Красногородские теплосети"
	МУП "Красногородские теплосети"
	отсутствует

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"
	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"
	отсутствует



[bookmark: _Toc29995783][bookmark: _Toc29996501][bookmark: _Toc29998098][bookmark: _Toc30058661][bookmark: _Toc31810023][bookmark: _Toc213674772]1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):
1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);
2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.
Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:
0. приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
0. приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).
Договорные отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО отсутствуют.

[bookmark: _Toc29995784][bookmark: _Toc29996502][bookmark: _Toc29998099][bookmark: _Toc30058662][bookmark: _Toc31810024][bookmark: _Toc213674773]1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

[bookmark: _Toc213674774]1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

[bookmark: _Toc213674775]1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы).



Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

[bookmark: _Toc29996504][bookmark: _Toc29998101][bookmark: _Toc30058664][bookmark: _Toc31810026][bookmark: _Toc213674777]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

[bookmark: _Hlk163114012][bookmark: _Hlk162955542]Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в Красногородском МО приведены в таблице ниже.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котлы на разных видах топлива (дрова/уголь)

	Котельная № 1, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 73 "А"

	1
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0»
	1
	-
	0,8400
	2,9500
	137,9500
	75,00
	137,9500
	2022

	2
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0»
	1
	-
	0,8400
	
	137,9500
	75,00
	
	2022

	3
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-1,0»
	1
	-
	0,8400
	
	137,9500
	75,00
	
	2022

	4
	Котёл водогрейный отопительный «КВр-0,5»
	1
	-
	0,4300
	
	137,9500
	75,00
	
	2022

	-
	отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное топливо - дрова

	Котельная № 2, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 20"А"

	1
	Котёл водогрейный отопительный«Кировец»
	1
	1974
	0,3340
	1,1140
	264,8600
	70,00
	264,8600
	2022

	2
	Котёл водогрейный отопительный«Кировец»
	1
	1974
	0,3340
	
	264,8600
	70,00
	
	2022

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	1974
	0,2230
	
	264,8600
	70,00
	
	2022

	4
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	1974
	0,2230
	
	264,8600
	70,00
	
	2022

	Котельная № 3, р.п. Красногородск, ул. Калинина, д. 29"Б"

	1
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2024
	1,0320
	3,096
	273,0400
	80,00
	273,0400
	2024

	2
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2024
	1,0320
	
	273,0400
	80,00
	
	2024

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2025
	1,0320
	
	273,0400
	80,00
	
	2025

	Котельная № 4, р.п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 5

	1
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-0,93»
	1
	-
	0,8000
	1,2460
	283,8000
	75,00
	283,8000
	2022

	2
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	-
	0,2230
	
	283,8000
	75,00
	
	2022

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	-
	0,2230
	
	283,8000
	75,00
	
	2022

	Котельная № 5, д. Блясино

	1
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	-
	0,5400
	2,16
	256,6100
	75,00
	256,6100
	2024

	2
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	-
	0,5400
	
	256,6100
	75,00
	
	2024

	3
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	2025
	0,5400
	
	256,6100
	80,00
	
	2025

	4
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	2025
	0,5400
	
	256,6100
	80,00
	
	2025

	Котельная № 6, р.п. Красногородск, ул. А. Никандровой, д. 46

	1
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	-
	1,00
	2,8000
	281,8600
	75,00
	281,8600
	2024

	2
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	-
	1,00
	
	281,8600
	75,00
	
	2024

	3
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-0,93»
	1
	-
	0,8000
	
	281,8600
	75,00
	
	2024

	ВСЕГО по ЕТО:
	21
	
	13,3660
	13,3660
	
	
	
	

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Основное топливо - уголь

	Котельная в д. Саурово, д. Саурово

	1
	КВр-1,16КБ
	1
	2012
	1,00
	5,2800
	260,00
	82,00
	254,6667
	09.09.2025

	2
	КВр-0,63
	1
	2021
	0,5400
	
	240,00
	82,00
	
	09.09.2025

	3
	КВр-1,25
	1
	2021
	1,1000
	
	265,00
	80,00
	
	09.09.2025

	4
	КВр-0,63-95 ОУР
	1
	2019
	0,5400
	
	238,00
	81,00
	
	09.09.2025

	5
	КВр-1,16
	1
	2010
	1,00
	
	260,00
	80,00
	
	09.09.2025

	6
	КВр-1,28
	1
	2012
	1,1000
	
	265,00
	80,00
	
	09.09.2025

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	
	5,2800
	5,2800
	
	
	
	




[bookmark: _Toc213674778]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

[bookmark: _Hlk163113281]Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.
Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 73 "А"
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-1,0»
	1
	0,8400
	2,9500

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-1,0»
	1
	0,8400
	

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-1,0»
	1
	0,8400
	

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-0,5»
	1
	0,4300
	

	2
	Котельная № 2, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 20"А"
	Котёл водогрейный отопительный«Кировец»
	1
	0,3340
	1,1140

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«Кировец»
	1
	0,3340
	

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	0,2230
	

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	0,2230
	

	3
	Котельная № 3, р.п. Красногородск, ул. Калинина, д. 29"Б"
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	1,0320
	3,096

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	1,0320
	

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный  «КВр-1,2»
	1
	1,0320
	

	4
	Котельная № 4, р.п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 5
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-0,93»
	1
	0,8000
	1,2460

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	0,2230
	

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	0,2230
	

	5
	Котельная № 5, д. Блясино
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	0,5400
	2,16

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	0,5400
	

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	0,5400
	

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	0,5400
	

	6
	Котельная № 6, р.п. Красногородск, ул. А. Никандровой, д. 46
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	1,00
	2,8000

	
	
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	1,00
	

	
	
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-0,93»
	1
	0,8000
	

	ВСЕГО по ЕТО:
	21
	13,3660
	13,3660

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово, д. Саурово
	КВр-1,16КБ
	1
	1,00
	5,2800

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5400
	

	
	
	КВр-1,25
	1
	1,1000
	

	
	
	КВр-0,63-95 ОУР
	1
	0,5400
	

	
	
	КВр-1,16
	1
	1,00
	

	
	
	КВр-1,28
	1
	1,1000
	

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	5,2800
	5,2800




[bookmark: _Toc213674779]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. 

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Красногородский муниципальный округ представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч
	№
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	2,9500
	0,00
	2,9500
	0,00
	2,9500

	2
	Котельная № 2
	1,1140
	0,00
	1,1140
	0,00
	1,1140

	3
	Котельная № 3
	3,0960
	0,00
	3,0960
	0,00
	3,0960

	4
	Котельная № 4
	1,2460
	0,00
	1,2460
	0,00
	1,2460

	5
	Котельная № 5
	2,16
	1,08
	1,08
	0,00
	1,0800

	6
	Котельная № 6
	2,8000
	0,00
	2,8000
	0,00
	2,8000

	ИТОГО по ЕТО
	13,36
	1,08
	12,28
	0,00
	12,28

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово
	5,2800
	0,00
	5,2800
	0,00
	5,2800

	ИТОГО по ЕТО
	5,2800
	0,00
	5,2800
	0,00
	5,2800



[bookmark: _Toc213674780]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

[bookmark: _Hlk162958898]Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.
Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	1849,00
	0,00
	1849,00
	Дрова
	322,3920

	
	
	
	
	
	Уголь
	187,7606

	2
	Котельная № 2
	937,00
	0,00
	937,00
	Дрова
	248,1780

	3
	Котельная № 3
	1738,00
	0,00
	1738,00
	Дрова
	474,5440

	4
	Котельная № 4
	1076,00
	0,00
	1076,00
	Дрова
	305,3680

	5
	Котельная № 5
	1076,00
	0,00
	1076,00
	Дрова
	276,1080

	6
	Котельная № 6
	1224,00
	0,00
	1224,00
	Дрова
	345,0020

	ИТОГО по ЕТО
	9749,00
	0,00
	9749,00
	
	2159,3526

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово
	3662,00
	0,00
	3662,00
	Уголь
	768,00

	ИТОГО по ЕТО
	3662,00
	0,00
	3662,00
	
	768,00


Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

[bookmark: _Toc213674781]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Дата обследования котлов
	Год продления срока службы (ресурса)
	Основные мероприятия по продлению ресурса

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 73 "А"
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-1,0»
	1
	-
	2022
	4
	текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-1,0»
	1
	-
	2022
	4
	текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-1,0»
	1
	-
	2022
	4
	текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«КВр-0,5»
	1
	-
	2022
	4
	текущий ремонт

	2
	Котельная № 2, р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 20"А"
	Котёл водогрейный отопительный«Кировец»
	1
	1974
	2022
	4
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный отопительный«Кировец»
	1
	1974
	2022
	4
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	1974
	2022
	4
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	1974
	2022
	4
	Текущий ремонт

	3
	Котельная № 3, р.п. Красногородск, ул. Калинина, д. 29"Б"
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2024
	2024
	4
	н/д

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2024
	2024
	4
	н/д

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	1
	2025
	2025
	4
	-

	4
	Котельная № 4, р.п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 5
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-0,93»
	1
	-
	2022
	4
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	-
	2022
	4
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «Универсал 5М»
	1
	-
	2022
	4
	Текущий ремонт

	5
	Котельная № 5, д. Блясино
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	-
	2024
	3
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВ – Р – 0,63»
	1
	-
	2024
	3
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	2025
	2025
	4
	-

	
	
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	1
	2025
	2025
	4
	-

	6
	Котельная № 6, р.п. Красногородск, ул. А. Никандровой, д. 46
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	-
	2024
	3
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-1,16»
	1
	-
	2024
	3
	Текущий ремонт

	
	
	Котёл водогрейный отопительный «КВМ-0,93»
	1
	-
	2024
	3
	Текущий ремонт

	ВСЕГО по ЕТО:
	21
	
	
	
	

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово, д. Саурово
	КВр-1,16КБ
	1
	2012
	09.09.2025
	н/д
	

	
	
	КВр-0,63
	1
	2021
	09.09.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,25
	1
	2021
	09.09.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63-95 ОУР
	1
	2019
	09.09.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,16
	1
	2010
	09.09.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,28
	1
	2012
	09.09.2025
	н/д
	н/д

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	
	
	
	




[bookmark: _Toc213674782]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc213674783]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Красногородский муниципальный округ – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 
Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. 
Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

[bookmark: _Toc213674784]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже. 
Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Адрес или наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 г.

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, ч

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	2,9500
	1849,00
	626,7797

	2
	Котельная № 2
	1,1140
	937,00
	841,1131

	3
	Котельная № 3
	2,0640
	1738,00
	842,0543

	4
	Котельная № 4
	1,2460
	1076,00
	863,5634

	5
	Котельная № 5
	1,0800
	1076,00
	996,2963

	6
	Котельная № 6
	2,8000
	1224,00
	437,1429

	ИТОГО по ЕТО
	11,2540
	7900,00
	

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово
	5,2800
	3662,00
	693,5606

	ИТОГО по ЕТО
	5,2800
	3662,00
	



[bookmark: _Toc213674785]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Красногородский муниципальный округ осуществляется одним из двух способов: 
- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 
- расчетный (на основании расчетных показателей). 

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети" отпущенного в сеть:
- Котельная № 1 – расчетный;
- Котельная № 2 – расчетный;
- Котельная № 3 – расчетный;
- Котельная № 4 – расчетный;
- Котельная № 5 – расчетный;
- Котельная № 6 – расчетный.
Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат" отпущенного в сеть:
- Котельная в д. Саурово – расчетный.

[bookmark: _Toc213674786]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории Красногородский муниципальный округ технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2020-2024 гг. отсутствовали.

[bookmark: _Toc213674787]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Красногородского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

[bookmark: _Toc213674788]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Красногородский муниципальный округ отсутствуют.

[bookmark: _Toc213674789]1.2.13 Иная информация, в том числе:

[bookmark: _Hlk162968343]а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

[bookmark: _Hlk162968382]б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.
Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных
	№
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	Дрова
	1862,00
	322,3920

	
	
	Уголь
	5375,00
	187,7606

	2
	Котельная № 2
	Дрова
	1862,00
	248,1780

	3
	Котельная № 3
	Дрова
	1862,00
	474,5440

	4
	Котельная № 4
	Дрова
	1862,00
	305,3680

	5
	Котельная № 5
	Дрова
	1862,00
	276,1080

	6
	Котельная № 6
	Дрова
	1862,00
	345,0020

	
	Всего Дрова
	
	
	1971,5920

	
	Всего Уголь
	
	
	187,7606

	ИТОГО по ЕТО
	
	
	2159,3526

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово
	Уголь
	5376,00
	768,00

	
	Всего Уголь
	
	
	768,00

	ИТОГО по ЕТО
	
	
	768,00



[bookmark: _Hlk163041867]в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

[bookmark: _Toc213674791]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Красногородский муниципальный округ занимаются следующие организации:
	1. МУП "Красногородские теплосети";
	2. ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат".
Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО
	Источник тепловой энергии
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характери-ка, м2

	
	Отопление
	ГВС
	Итого
	

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	605,00
	-
	605,00
	103,8700

	Котельная № 2
	725,00
	-
	725,00
	102,1800

	Котельная № 3
	1459,00
	-
	1459,00
	221,5300

	Котельная № 4
	726,00
	-
	726,00
	134,4400

	Котельная № 5
	593,00
	-
	593,00
	103,1600

	Котельная № 6
	2091,00
	-
	2091,00
	419,8500

	Итого
	6199,00
	0,00
	6199,00
	1085,0300

	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	442,00
	-
	442,00
	97,2400

	Итого
	442,00
	0,00
	442,00
	97,2400



Зона деятельности МУП "Красногородские теплосети"
Тепловые сети, эксплуатируемые МУП "Красногородские теплосети"осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная № 1 р.п. Красногородск - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1210,000 м и материальной характеристикой 103,870 м2.

2.) Котельная № 2 р.п. Красногородск - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1450,000 м и материальной характеристикой 102,180 м2.

3.) Котельная № 3 р.п. Красногородск - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2918,000 м и материальной характеристикой 221,530 м2.

4.) Котельная № 4 р.п. Красногородск - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1452,000 м и материальной характеристикой 134,440 м2.

5.) Котельная № 5 д. Блясино - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1186,000 м и материальной характеристикой 103,160 м2.

6.) Котельная № 6 р.п. Красногородск - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4182,000 м и материальной характеристикой 419,850 м2.

[bookmark: _Hlk143592995][bookmark: _Hlk143592957]Зона деятельности ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"
Тепловые сети, эксплуатируемые ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная в д. Саурово д. Саурово - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 884,000 м и материальной характеристикой 97,240 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.1.2 – Характеристика тепловых сетей
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределительные
	отопление
	-
	40
	40
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная канальная
	1969
	-
	3,040

	Распределительные
	отопление
	-
	50
	50
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная канальная
	1969
	-
	10,000

	Распределительные
	отопление
	-
	70
	70
	77,00
	77,00
	154,00
	Подземная канальная
	1969
	-
	10,780

	Распределительные
	отопление
	-
	80
	80
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1969
	-
	2,400

	Распределительные
	отопление
	-
	100
	100
	322,00
	322,00
	644,00
	Подземная канальная
	1969
	-
	64,400

	Распределительные
	отопление
	-
	125
	125
	53,00
	53,00
	106,00
	Надземная
	1969
	-
	13,250

	Итого
	
	
	
	
	605,00
	605,00
	1210,00
	
	
	
	103,87

	Котельная № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределительные
	отопление
	-
	40
	40
	132,00
	132,00
	264,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	10,560

	Распределительные
	отопление
	-
	50
	50
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	3,800

	Распределительные
	отопление
	-
	70
	70
	193,00
	193,00
	386,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	27,020

	Распределительные
	отопление
	-
	80
	80
	290,00
	290,00
	580,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	46,400

	Распределительные
	отопление
	-
	100
	100
	72,00
	72,00
	144,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	14,400

	Итого
	
	
	
	
	725,00
	725,00
	1450,00
	
	
	
	102,180

	Котельная № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределительные
	отопление
	-
	40
	40
	206,00
	206,00
	412,00
	Подземная канальная
	1980
	-
	16,480

	Распределительные
	отопление
	-
	50
	50
	76,00
	76,00
	152,00
	Подземная канальная
	1980
	-
	7,600

	Распределительные
	отопление
	-
	70
	70
	305,00
	305,00
	610,00
	Подземная канальная
	1980
	-
	42,700

	Распределительные
	отопление
	-
	80
	80
	525,00
	525,00
	1050,00
	Подземная канальная
	1980
	-
	84,000

	Распределительные
	отопление
	-
	100
	100
	320,00
	320,00
	640,00
	Подземная канальная
	1980
	-
	64,000

	Распределительные
	отопление
	-
	125
	125
	27,00
	27,00
	54,00
	Подземная канальная
	1980
	-
	6,750

	Итого
	
	
	
	
	1459,00
	1459,00
	2918,00
	
	
	
	221,530

	Котельная № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределительные
	отопление
	-
	50
	50
	173,00
	173,00
	346,00
	Подземная канальная
	1962
	-
	17,300

	Распределительные
	отопление
	-
	70
	70
	129,00
	129,00
	258,00
	Подземная канальная
	1962
	-
	18,060

	Распределительные
	отопление
	-
	80
	80
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная канальная
	1962
	-
	6,080

	Распределительные
	отопление
	-
	100
	100
	228,00
	228,00
	456,00
	Подземная канальная
	1962
	-
	45,600

	Магистральные
	отопление
	-
	150
	150
	158,00
	158,00
	316,00
	Подземная канальная
	1962
	-
	47,400

	Итого
	
	
	
	
	726,00
	726,00
	1452,00
	
	
	
	134,440

	Котельная № 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределительные
	отопление
	-
	50
	50
	53,00
	53,00
	106,00
	Подземная канальная
	1977
	-
	5,300

	Распределительные
	отопление
	-
	70
	70
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная канальная
	1977
	-
	11,200

	Распределительные
	отопление
	-
	80
	80
	256,00
	256,00
	512,00
	Подземная канальная
	1977
	-
	40,960

	Распределительные
	отопление
	-
	100
	100
	106,00
	106,00
	212,00
	Подземная канальная
	1977
	-
	21,200

	Магистральные
	отопление
	-
	125
	125
	98,00
	98,00
	196,00
	Подземная канальная
	1977
	-
	24,500

	Итого
	
	
	
	
	593,00
	593,00
	1186,00
	
	
	
	103,160

	Котельная № 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределительные
	отопление
	-
	40
	40
	27,00
	27,00
	54,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	2,160

	Распределительные
	отопление
	-
	50
	50
	947,00
	947,00
	1894,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	94,700

	Распределительные
	отопление
	-
	70
	70
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	14,000

	Распределительные
	отопление
	-
	80
	80
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	5,440

	Распределительные
	отопление
	-
	100
	100
	296,00
	296,00
	592,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	59,200

	Распределительные
	отопление
	-
	125
	125
	203,00
	203,00
	406,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	50,750

	Магистральные
	отопление
	-
	200
	200
	484,00
	484,00
	968,00
	Подземная канальная
	1974
	-
	193,600

	Итого
	
	
	
	
	2091,00
	2091,00
	4182,00
	
	
	
	419,850

	ГБУСО ПО  "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральные
	отопление
	-
	110
	110
	442,00
	442,00
	884,00
	Надземная
	2005
	утеплитель
	97,240

	Итого
	
	
	
	
	442,00
	442,00
	884,00
	
	
	
	97,24





[bookmark: _Toc213674792]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе


[image: ]
Рис. 1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная в д. Саурово

МУП "Красногородские теплосети" карты (схемы) тепловых сетей от котельных, расположенных на территории муниципального образования, не предоставили.
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Рис. 1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №1
[image: ]
Рис. 1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №2
[image: ]
Рис. 1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №3
[image: ]
Рис. 1.3.252 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №4
[image: 1 - 0005]
Рис. 1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №5

[image: Scan10001]
Рис. 1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №6 (часть 1)
[image: Scan1]
Рис. 1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №6 (часть 2)




[bookmark: _Toc213674793]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.
Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 4

	Сети отопления

	150
	316,00
	47,400

	Всего от источника
	316,00
	47,400

	Котельная № 5

	Сети отопления

	125
	196,00
	24,500

	Всего от источника
	196,00
	24,500

	Котельная № 6

	Сети отопления

	200
	968,00
	193,600

	Всего от источника
	968,00
	193,600

	Всего в зоне ЕТО 1
	1480,00
	265,500

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	Сети отопления

	110
	884,00
	97,240

	Всего от источника
	884,00
	97,240

	Всего в зоне ЕТО 2
	884,00
	97,240



Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	Сети отопления

	40
	76,00
	3,040

	50
	200,00
	10,000

	70
	154,00
	10,780

	80
	30,00
	2,400

	100
	644,00
	64,400

	125
	106,00
	13,250

	Всего от источника
	1210,00
	103,870

	Котельная № 2

	Сети отопления

	40
	264,00
	10,560

	50
	76,00
	3,800

	70
	386,00
	27,020

	80
	580,00
	46,400

	100
	144,00
	14,400

	Всего от источника
	1450,00
	102,180

	Котельная № 3

	Сети отопления

	40
	412,00
	16,480

	50
	152,00
	7,600

	70
	610,00
	42,700

	80
	1050,00
	84,000

	100
	640,00
	64,000

	125
	54,00
	6,750

	Всего от источника
	2918,00
	221,530

	Котельная № 4

	Сети отопления

	50
	346,00
	17,300

	70
	258,00
	18,060

	80
	76,00
	6,080

	100
	456,00
	45,600

	Всего от источника
	1136,00
	87,040

	Котельная № 5

	Сети отопления

	50
	106,00
	5,300

	70
	160,00
	11,200

	80
	512,00
	40,960

	100
	212,00
	21,200

	Всего от источника
	990,00
	78,660

	Котельная № 6

	Сети отопления

	40
	54,00
	2,160

	50
	1894,00
	94,700

	70
	200,00
	14,000

	80
	68,00
	5,440

	100
	592,00
	59,200

	125
	406,00
	50,750

	Всего от источника
	3214,00
	226,250

	Всего в зоне ЕТО 1
	10918,00
	819,530



Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	Магистральные
	Распределительные
	

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	Надземная
	-
	106,00
	13,250

	Канальная
	-
	1104,00
	90,620

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1210,00
	103,870

	Котельная № 2

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	1450,00
	102,180

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1450,00
	102,180

	Котельная № 3

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	2918,00
	221,530

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	2918,00
	221,530

	Котельная № 4

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	316,00
	1136,00
	134,440

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Всего
	316,00
	1136,00
	134,440

	Котельная № 5

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	196,00
	990,00
	103,160

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Всего
	196,00
	990,00
	103,160

	Котельная № 6

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	968,00
	3214,00
	419,850

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Всего
	968,00
	3214,00
	419,850

	Всего в зоне ЕТО 1
	1480,00
	10918,00
	1085,030

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	Надземная
	884,00
	-
	97,240

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Всего
	884,00
	-
	97,240

	Всего в зоне ЕТО 2
	884,00
	-
	97,240



Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	До 1990
	1210,00
	103,870

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Всего
	1210,00
	103,870

	Котельная № 2

	До 1990
	1450,00
	102,180

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Всего
	1450,00
	102,180

	Котельная № 3

	До 1990
	2918,00
	221,530

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Всего
	2918,00
	221,530

	Котельная № 4

	До 1990
	1452,00
	134,440

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Всего
	1452,00
	134,440

	Котельная № 5

	До 1990
	1186,00
	103,160

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Всего
	1186,00
	103,160

	Котельная № 6

	До 1990
	4182,00
	419,850

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Всего
	4182,00
	419,850

	Всего в зоне ЕТО 1
	12398,00
	1085,030

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	884,00
	97,240

	Всего
	884,00
	97,240

	Всего в зоне ЕТО 2
	884,00
	97,240


[bookmark: _Toc213674794]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

[bookmark: _Toc213674795]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек,сальниковых компенсаторов,дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.),требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того,в камерха устраивают ответвления    к потребителями неподвижны еопоры.Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер Всем камерам (узлам ответвлений)по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера,которыми они обозначаются на планах,схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для                                                                обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер.Высоту камер в свету выбирают не менее1,8м.Внутренние габариты камер в целом зависят от  числа и диаметра прокладываемых труб,размеров устанавливаемого оборудованияи минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

[bookmark: _Toc30058688][bookmark: _Toc31810043][bookmark: _Toc213674796]1.3.6Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная № 1

Котельная № 1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная № 2

Котельная № 2 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная № 3

Котельная № 3 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная № 4

Котельная № 4 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная № 5

Котельная № 5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная № 6

Котельная № 6 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc30058689]1.3.6.7 Котельная в д. Саурово

Котельная в д. Саурово осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc213674797][bookmark: _Toc30058693][bookmark: _Toc31810047]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику
[image: ]
Рисунок 1.3.7.1 - Температурный график котельных МУП "Красногородские теплосети"


[bookmark: _Toc213674798]1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc213674799]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО
	Год
	Кол-во отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Тип трубопровода
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) кол-во отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	2020
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Котельная № 2

	2020
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Котельная № 3

	2020
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Котельная № 4

	2020
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Котельная № 5

	2020
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Котельная № 6

	2020
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	2020
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc213674800]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей,за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

[bookmark: _Toc213674801]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся: 
-испытания трубопроводов на плотность и прочность; 
-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 
-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии. 
-диагностика металлов. 
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 
- результатов диагностики тепловых сетей; 
-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
- срок эксплуатации трубопровода. 
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: 
Эксплуатационные испытания: 
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования: 
 -наружный осмотр - ежегодно; 
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой; 
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания). 
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. 
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc213674802]1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.
Целью испытаний тепловых сетей:
- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах; 
- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ; 
-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений. 

[bookmark: _Toc213674803]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии(мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год
	Нормативные потери, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	
	

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	167,00
	9,03

	Котельная № 2

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	283,00
	30,20

	Котельная № 3

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	348,00
	20,02

	Котельная № 4

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	179,00
	16,64

	Котельная № 5

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	146,00
	13,57

	Котельная № 6

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	155,00
	12,67

	Итого по ЕТО

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	1278,00
	16,18

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	2020
	-
	-
	121,00
	н/д
	-

	2021
	-
	-
	121,00
	н/д
	-

	2022
	-
	-
	121,00
	н/д
	-

	2023
	-
	-
	121,00
	н/д
	-

	2024
	-
	-
	121,00
	31,00
	0,85


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc213674804]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетямза последние 3 года
Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
	Год
	Фактические потери

	
	тепловой энергии, Гкал
	теплоносителя, м3/час

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	167,00
	н/д

	Котельная № 2

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	283,00
	н/д

	Котельная № 3

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	348,00
	н/д

	Котельная № 4

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	179,00
	н/д

	Котельная № 5

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	146,00
	н/д

	Котельная № 6

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	155,00
	н/д

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	31,00
	116,00


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc213674805]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор иобоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии, подключенные к системе теплоснабжения имеют преимущественно зависимые схемы присоединения систем.

[bookmark: _Toc29998117][bookmark: _Toc30058680][bookmark: _Toc31810032][bookmark: _Toc213674807]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Обеспеченность приборами учета потребителей, %

	
	
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие потребители
	Производственные потребители

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	100
	100
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	100
	100
	100
	-

	3
	Котельная № 3
	100
	100
	100
	-

	4
	Котельная № 4
	100
	89
	60
	-

	5
	Котельная № 5
	100
	50
	100
	-

	6
	Котельная № 6
	100
	0
	0
	-

	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	100
	0
	0
	-



[bookmark: _Toc213674808]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

[bookmark: _Toc213674809]1.3.19 

Центральные тепловые пункты на территории муниципального образования отсутствуют.

[bookmark: _Toc213674810]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено: 
- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;
-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;
-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. 
Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

[bookmark: _Toc213674811]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: _Hlk213673144]
На территории Красногородского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc213674812]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей неразрабатывались.



Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 1.4.1.1 -Зоны действия источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk213666618]№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	МУП "Красногородские теплосети"

	
	Котельная № 1
	

	1
	ул. Советская, 73
	отопление

	2
	ул. Советская, 50
	отопление

	3
	ул. Советская д.58, д.71 ул. Набережная д.1
	отопление

	
	Котельная № 2
	

	1
	СФР Отдел Пенсионного фонда РФ
	отопление

	2
	Мировой суд (участок)
	отопление

	3
	ул. Советская, 22 (ПО "НИВА")
	отопление

	4
	ул. Советская, 20а (ОАО «Псковэнергоагент»)
	отопление

	5
	ПАО "Сбербанк России"
	отопление

	6
	РОССГОСТРАХ
	отопление

	7
	ул. Богданова д.26а, д.27,д.29;
ул. Тупиковый пер. 5, 5а
	отопление

	
	Котельная № 3
	

	1
	ул. Калинина д.27
	отопление

	2
	ул. Калинина д.9
	отопление

	3
	ул. Калинина д.21
	отопление

	4
	ул. Калинина 27, 27а; ул. Матросова д.12; ул. Солнечная д.7,д.8,д.9,д.10,д.11.
	отопление

	
	Котельная № 4
	

	1
	ул. Комсомольская, 1 (МБУК "КРДО")
	отопление

	2
	ул. Советская, 6 (Администрация Красногородского МУ)
	отопление

	3
	Пыталовский районный суд
	отопление

	4
	ГКУСО ПО Центр социального обслуживания
	отопление

	5
	ГКУ ПО "Областной Центр занятости населения"
	отопление

	6
	Счётная палата
	отопление

	7
	ГОСТЕХНАДЗОР
	отопление

	8
	Финуправление АдминистрацииКрасногородского района
	отопление

	9
	Прокуратура
	отопление

	10
	Нотариус
	отопление

	11
	АНО "Медиа 60"
	отопление

	12
	филиал АО «МАКС-М»
	отопление

	13
	ул. Советская, 13 (АО "Тандер")
	отопление

	14
	ООО "ЗАБОТА"
	отопление

	15
	Банный пер. д.1; ул.Советская д.8
	отопление

	
	Котельная № 5
	

	1
	ДК МБУК "КРДО"
	отопление

	2
	Опочецкая ЦРБ
	отопление

	3
	ООО "ВСГЦ"
	отопление

	4
	дер. Блясино д.2,д.3,д.4,д.5
	отопление

	
	Котельная № 6
	

	1
	Сад-ясли "Колосок"
	отопление

	2
	Красногородский дом детского творчества
	отопление

	3
	Библиотека
	отопление

	4
	Казначейство
	отопление

	5
	Опочецкая межрайонная больница
	отопление

	6
	Красный город
	отопление

	7
	Опочецкое райпо
	отопление

	8
	ИП Васильев
	отопление

	9
	Жилые дома
	отопление

	ГБУСО ПО «Красногородский дом-интернат»

	
	Котельная в д. Саурово
	

	1
	д.Саурово, 1
	отопление

	2
	д.Саурово, 2
	отопление

	3
	д.Саурово, 3
	отопление

	4
	д.Саурово дом-интернат
	отопление и ГВС



Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПППОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc45099613][bookmark: _Toc45614808][bookmark: _Toc54952846][bookmark: _Toc213674815]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.
Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	жилой фонд
	общественно-деловые здания
	производственные объекты

	р.п. Красногородск

	Котельная № 1
	0,0850
	0,9604
	0,00

	Котельная № 2
	0,1620
	0,1691
	0,00

	Котельная № 3
	0,2260
	0,7120
	0,00

	Котельная № 4
	0,0890
	0,3850
	0,00

	Котельная № 6
	1,2020
	0,4420
	0,00

	д. Блясино

	Котельная № 5
	0,3264
	0,1956
	0,00

	д. Саурово

	Котельная в д. Саурово
	0,3640
	0,8280
	0,00



[bookmark: _Toc213674816]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах
	Источник тепловой энергии
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	0,0300
	1,0454
	1,0754

	Котельная № 2
	0,0535
	0,3311
	0,3846

	Котельная № 3
	0,0659
	0,9380
	1,0039

	Котельная № 4
	0,0339
	0,4740
	0,5079

	Котельная № 5
	0,0276
	0,5220
	0,5496

	Котельная № 6
	0,0293
	1,6440
	1,6733

	Итого:
	0,2402
	4,9545
	5,1947

	ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	0,0070
	1,1920
	1,1990

	Итого по МО:
	0,2472
	6,1465
	6,3937



[bookmark: _Toc213674817]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc213674818]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	Отопительный период
	Всего за год

	1
	Котельная № 1
	1682,00
	1682,00

	2
	Котельная № 2
	371,00
	371,00

	3
	Котельная № 3
	1042,00
	1042,00

	4
	Котельная № 4
	718,00
	718,00

	5
	Котельная № 5
	784,00
	784,00

	6
	Котельная № 6
	914,00
	914,00

	7
	Котельная в д. Саурово
	3235,0017
	3631,00



[bookmark: _Toc213674819]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Псковской области утверждены приказом Комитета по тарифам и энергетики Псковской области от 23.11.2022 г. № 157-н.

Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
	Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,0222
	0,0214
	0,0198

	2
	0,0222
	0,0214
	0,0198

	3-4
	0,0222
	0,0214
	0,0198

	5-9
	0,0215
	0,0203
	0,0198

	10
	0,0215
	0,0203
	0,0198

	11
	0,0215
	0,0203
	0,0198

	12
	0,0215
	0,0203
	0,0198

	13
	-
	-
	-

	14
	-
	-
	-

	15
	-
	-
	-

	16 и более
	-
	-
	-

	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно

	1
	0,0151
	0,0158
	0,0158

	2
	0,0151
	0,0158
	0,0158

	3
	0,0151
	0,0158
	0,0158

	4-5
	0,0151
	0,0158
	0,0158

	6-7
	0,0148
	0,0155
	0,0158

	8
	0,0148
	0,0155
	0,0158

	9
	0,0148
	0,0155
	0,0158

	10
	0,0148
	0,0155
	0,0158

	11
	0,0148
	0,0155
	0,0158

	12 и более
	0,0148
	0,0155
	0,0158



[bookmark: _Toc213674820]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки
	№
	Наименование источника
	Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Расчетная присоединенная нагрузка, Гкал/час

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	1,0454
	1,0454

	2
	Котельная № 2
	0,3311
	0,3311

	3
	Котельная № 3
	0,9380
	0,9380

	4
	Котельная № 4
	0,4740
	0,4740

	5
	Котельная № 5
	0,5220
	0,5220

	6
	Котельная № 6
	1,6440
	1,6440

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	1,1920
	1,1920



Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
[bookmark: _Toc53926922][bookmark: _Toc54952854][bookmark: _Toc30058725][bookmark: _Toc31810079][bookmark: _Hlk55504295]
[bookmark: _Toc213674822]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности на момент разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Мощность нетто, Гкал/час
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв/дефицит, Гкал/час

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	2,95
	2,95
	0,00
	2,95
	0,03
	1,0454
	1,8746

	2
	Котельная № 2
	1,114
	1,114
	0,00
	1,114
	0,0535
	0,3311
	0,7294

	3
	Котельная № 3
	3,0960
	3,096
	0,00
	3,096
	0,0659
	0,9380
	2,0921

	4
	Котельная № 4
	1,246
	1,246
	0,00
	1,246
	0,0339
	0,474
	0,7381

	5
	Котельная № 5
	2,1600
	1,0800
	0,00
	1,0800
	0,0276
	0,5220
	0,5304

	6
	Котельная № 6
	2,8
	2,8
	0,00
	2,8
	0,0293
	1,644
	1,1267

	 
	Итого:
	13,3660
	12,286
	0,00
	12,286
	0,2402
	4,9545
	-

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	5,28
	5,28
	0,00
	5,28
	0,007
	1,192
	4,081

	 
	Итого по МО:
	18,646
	17,566
	0
	17,566
	0,2472
	6,1465
	-




[bookmark: _Toc45099622][bookmark: _Toc45614817][bookmark: _Toc54952856][bookmark: _Toc213674823]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

[bookmark: _Toc45614818][bookmark: _Toc54952857][bookmark: _Toc213674824]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc45099624][bookmark: _Toc45614819][bookmark: _Toc54952858][bookmark: _Toc213674825]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

[bookmark: _Toc45099625][bookmark: _Toc45614820][bookmark: _Toc54952859][bookmark: _Toc213674826]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc30058734][bookmark: _Toc31810088]
[bookmark: _Toc213674828][bookmark: _Hlk213407706]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя (далее по тексту ВПУ) для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей представлено в таблице 1.7.1.1.
Таблица 1.7.1.1 – Балансы производительности ВПУ
	Параметр
	Ед. изм.
	2024

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д

	
	т/год
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0

	
	т/год
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная № 2
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д

	
	т/год
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0

	
	т/год
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,015

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная № 3
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д

	
	т/год
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0

	
	т/год
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,035

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная № 4
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д

	
	т/год
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0

	
	т/год
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,028

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная № 5
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д

	
	т/год
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0

	
	т/год
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная № 6
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д

	
	т/год
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0

	
	т/год
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,112

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,013

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,013

	
	т/год
	116,0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0

	
	т/год
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,021

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-



[bookmark: _Toc45099579][bookmark: _Toc45614774][bookmark: _Toc54952811][bookmark: _Toc213674829]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.1.1.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМАОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждогоисточника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	м3
	н/д
	н/д
	1132,00
	853,00
	1212,00

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	н/д
	н/д
	1132,00
	853,00
	1212,00

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	301,1120
	226,8980
	322,3920

	
	Остаток топлива
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	1862,00
	1854,00
	1862,00

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	т.
	н/д
	н/д
	458,9400
	317,00
	244,4800

	
	Израсходовано топлива:
	т.
	н/д
	н/д
	458,9400
	317,00
	244,4800

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	352,4659
	243,4560
	187,7606

	
	Остаток топлива
	т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	5375,00
	5376,00
	5375,00

	Котельная № 2

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	м3
	н/д
	н/д
	1031,00
	890,00
	933,00

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	н/д
	н/д
	1031,00
	890,00
	933,00

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	274,2460
	236,7400
	248,1780

	
	Остаток топлива
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	1862,00
	1862,00
	1862,00

	Котельная № 3

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	м3
	н/д
	н/д
	1948,00
	1670,00
	1784,00

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	н/д
	н/д
	1948,00
	1670,00
	1784,00

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	518,1680
	444,2200
	474,5440

	
	Остаток топлива
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	1862,00
	1862,00
	1862,00

	Котельная № 4

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	м3
	н/д
	н/д
	1230,00
	1060,00
	1148,00

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	н/д
	н/д
	1230,00
	1060,00
	1148,00

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	327,1800
	281,9600
	305,3680

	
	Остаток топлива
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	1862,00
	1862,00
	1862,00

	Котельная № 5

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	м3
	н/д
	н/д
	1225,00
	993,00
	1038,00

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	н/д
	н/д
	1225,00
	993,00
	1038,00

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	325,8500
	264,1380
	276,1080

	
	Остаток топлива
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	1862,00
	1862,00
	1862,00

	Котельная № 6

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1297,00

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1297,00

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	345,0020

	
	Остаток топлива
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1862,00

	ЕТО-2 ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	708,5000

	
	Приход топлива за год
	т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1000,00

	
	Израсходовано топлива:
	т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1000,00

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	768,00

	
	Остаток топлива
	т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5376,00




1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Данные по нормативным запасам топлива не предоставлены.

[bookmark: _Toc213674833]1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Красногородского муниципального округа качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

[bookmark: _Toc213674834]1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На источниках тепловой энергии Красногородского муниципального округа в качестве местных видов топлива используются дрова.

[bookmark: _Toc45614829][bookmark: _Toc54952870][bookmark: _Toc213674835][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: _Hlk167548307]На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Дрова;
- Уголь;
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	1
	Котельная № 1
	Дрова
	63,195
	1862,00

	
	
	Уголь
	36,805
	5375,00

	2
	Котельная № 2
	Дрова
	100,000
	1862,00

	3
	Котельная № 3
	Дрова
	100,000
	1862,00

	4
	Котельная № 4
	Дрова
	100,000
	1862,00

	5
	Котельная № 5
	Дрова
	100,000
	1862,00

	6
	Котельная № 6
	Дрова
	100,000
	1862,00

	7
	Котельная в д. Саурово
	Уголь
	100,000
	5376,00



Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.
Таблица 1.8.5.2 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	Марка угля
	Зольность угля в сухом состоянии, %
	Высшая теплота сгорания, ккал/ед.
	Влага общ. на рабочее состояние, %
	Сера общая на сухое состояние, %
	Выход летучих веществ, %

	МУП "Красногородские теплосети"

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc213674836]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Красногородского МО является дрова.
Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО
	Вид топлива
	Израсходовано топлива за год, т.у.т
	Доля в общем топливном балансе, %

	Дрова
	1971,5920
	67,351

	Уголь
	955,7606
	32,649

	Итого:
	2927,3526
	100,0



[bookmark: _Toc54952872][bookmark: _Toc54952871][bookmark: _Toc45614830][bookmark: _Toc213674837]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В связи со строительством газопровода, планируется перевести на природный газ котельные № 3 и № 6.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc30058748][bookmark: _Toc31810099]
[bookmark: _Toc213674839]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами. 
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные. 
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности: 
0 - 0,5 ненадежные; 
0,5 - 0,74 малонадежные; 
0,75 - 0,89 надежные; 
0,9 - 1 высоконадежные. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источников тепловой энергии Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97. 
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. 
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.) 
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов. 
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно. 
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения. 
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

[bookmark: _Toc30058749][bookmark: _Toc31810100][bookmark: _Toc213674840]1.9.2 Частота отключений потребителей





Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Кол-во отключений
	Кол-во отключений на сетях

	1
	Котельная № 1
	0
	0

	2
	Котельная № 2
	0
	0

	3
	Котельная № 3
	0
	0

	4
	Котельная № 4
	0
	0

	5
	Котельная № 5
	0
	0

	6
	Котельная № 6
	0
	0

	7
	Котельная в д. Саурово
	0
	0



[bookmark: _Toc30058750][bookmark: _Toc31810101][bookmark: _Toc213674841]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей послеотключений

Отключения не зафиксированы.

[bookmark: _Toc53926951][bookmark: _Toc54952878][bookmark: _Toc213674842]1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

[bookmark: _Toc30058752][bookmark: _Toc31810103][bookmark: _Toc213674843]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

[bookmark: _Toc30058753][bookmark: _Toc31810104][bookmark: _Toc213674844]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отключения не зафиксированы.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ИТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные технико-экономические показатели предприятия-это система измерителей,абсолютных и относительных показателей,которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия .Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяе тадекватн оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	№
	Наименование показателя
	
	2020
	2021
	2022
	
	2023
	2024

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал,
	2,878
	2,878
	3,606
	
	3,546
	3,662

	1.1
	С коллекторов источника непосредственно потребителям:
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	
	0
	0

	1.1.1
	в паре
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	
	0
	0

	1.1.2.
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	2,878
	2,878
	3,606
	
	3,546
	3,662

	1.2
	С коллекторов источника в тепловые сети:
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	
	-
	-

	1.2.1
	в паре
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	
	-
	-

	1.2.2
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	
	-
	-

	2
	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	
	0
	0

	3
	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	0
	0
	0
	
	0
	0

	4
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	
	-
	-

	
	
	%
	-
	-
	-
	
	-
	-

	5
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	-
	-
	-
	
	-
	-

	
	
	%
	-
	-
	-
	
	-
	-

	6
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	
	-
	-
	
	-
	-

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	-
	-
	-
	
	-
	-

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	1150,8
	1276,839
	1407,0
	
	1710,337
	14940,0

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	
	0
	

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	--
	-
	-
	
	8
	8903

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	
	0,00
	0,0

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	
	1710,337
	14640,0



МУП "Красногородские теплосети" информацию о технико-экономических показателях не предоставили.

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc213674847]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органам иисполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию утвержденные для МУП "Красногородские теплосети"в Красногородском МО
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Рост тарифа, %

	МУП «Красногородские теплосети»

	Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям

	Население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению (тарифы указываются с НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3 834,65
(НДС не облагается)
	-

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	4 294,81
(НДС не облагается)
	12,00

	Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	4 618,39
(НДС не облагается)
	-

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	4 972,93
(НДС не облагается)
	7,68



Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ГБУСО ПО"Красногородский дом- интернат"
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Рост тарифа, %

	ГБУСО ПО "Красногородский дом-интернат"

	Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям

	Население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению (тарифы указываются с НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	2 809,98
	0,00

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2 809,98
	0,00

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	3 079,74
	9,60

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	2 922,38
	-5,11

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	3 039,28
	4,00

	Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	2 939,61
	0,00

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2 939,61
	0,00

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	3 678,60
	25,14

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3 071,10
	-16,51

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	3 184,85
	3,70



[bookmark: _Toc30058756][bookmark: _Toc31810107][bookmark: _Toc213674848]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.
В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.
На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Комитета по тарифам и энергетики Псковской области.

[bookmark: _Toc213674849]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

[bookmark: _Toc213674850]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc45614844][bookmark: _Toc54952889][bookmark: _Toc213674851]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc45614845][bookmark: _Toc54952890][bookmark: _Toc213674852][bookmark: _Toc29998124][bookmark: _Toc30058687][bookmark: _Toc31810042]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Toc45099648][bookmark: _Toc45614847][bookmark: _Toc54952893][bookmark: _Toc213674854]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Toc30058762][bookmark: _Toc31810113]
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:
- отсутствие  у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии. 
- износ тепловых сетей-это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности,вызванномукоррозиейиусталостьюметалла,такиразрушениюизоляции.Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей.Отложения,образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии,отложений солей жесткости и прочих причин,снижают качество сетевой воды.Также отложения уменьшают проходной(внутренний)диаметр трубопроводов,что приводит к снижению давления воды навводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали наисточнике,а,следовательно,увеличениюзатратнаэлектроэнергиювследствиенеобходимостизадействованиядополнительных мощностей сетевых насосов.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

[bookmark: _Toc45099649][bookmark: _Toc45614848][bookmark: _Toc54952894][bookmark: _Toc213674855]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Своевременная замена оборудования и тепловых сетей позволит сохранить надежность теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc30058763][bookmark: _Toc31810114][bookmark: _Toc213674856]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения не выявлены.

[bookmark: _Toc30058764][bookmark: _Toc31810115][bookmark: _Toc213674857]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

[bookmark: _Toc30058765][bookmark: _Toc31810116][bookmark: _Toc213674858]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc53926965][bookmark: _Toc54952892]

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	МУП «Красногородские теплосети»

	Котельная № 1
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00

	
	Потери в сетях
	Гкал
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	1682,00
	1682,00
	1682,00
	1682,00
	1682,00
	1682,00
	1682,00
	1682,00
	1682,00

	Котельная № 2
	Выработка ТЭ
	Гкал
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00

	
	Потери в сетях
	Гкал
	283,00
	283,00
	283,00
	283,00
	283,00
	283,00
	283,00
	283,00
	283,00

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	371,00
	371,00
	371,00
	371,00
	371,00
	371,00
	371,00
	371,00
	371,00

	Котельная № 3
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00

	
	Потери в сетях
	Гкал
	348,00
	348,00
	348,00
	348,00
	348,00
	348,00
	348,00
	348,00
	348,00

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	1042,00
	1042,00
	1042,00
	1042,00
	1042,00
	1042,00
	1042,00
	1042,00
	1042,00

	Котельная № 4
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	
	Потери в сетях
	Гкал
	179,00
	179,00
	179,00
	179,00
	179,00
	179,00
	179,00
	179,00
	179,00

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	718,00
	718,00
	718,00
	718,00
	718,00
	718,00
	718,00
	718,00
	718,00

	Котельная № 5
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	
	Потери в сетях
	Гкал
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	784,00
	784,00
	784,00
	784,00
	784,00
	784,00
	784,00
	784,00
	784,00

	Котельная № 6
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00

	
	Потери в сетях
	Гкал
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	914,00
	914,00
	914,00
	914,00
	914,00
	914,00
	914,00
	914,00
	914,00

	ГБУСО ПО "Красногородский дом-интернат"

	Котельная в д. Саурово
	Выработка ТЭ
	Гкал
	3662,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	3662,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00

	
	Потери в сетях
	Гкал
	31,00
	121,00
	121,00
	121,00
	121,00
	121,00
	121,00
	121,00
	121,00

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	3631,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00




Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ,СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯИ ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

[bookmark: _Hlk213665601]Таблица 2.2.1.4 - Прирост объемов площадь отапливаемых объектов, кв. м.
	Наименование объекта
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	р.п. Красногородск

	Котельная № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00
	757,00

	Индивидуальные жилые дома
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00
	93,00

	Общественные здания
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00
	9604,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	1550,00

	Индивидуальные жилые дома
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	Общественные здания
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00
	2972,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00
	1627,00

	Индивидуальные жилые дома
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00
	633,00

	Общественные здания
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00
	11150,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00
	864,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	6222,00
	6222,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00
	6342,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00
	12740,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00
	4469,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Блясино

	Котельная № 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00
	3268,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00
	4117,00

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Саурово

	Котельная в д. Саурово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Многоквартирные дома
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00
	9411,00

	Индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


[bookmark: _Hlk196485071]Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии со Сводом правил СП 131.13320.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года №275.
Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных домов и для индивидуальных жилых строений.
Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003 задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитывалось для каждого типа учреждений, и на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию общественно - деловых зданий.
Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции было использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.
На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003, были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.
Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение и удельная тепловая нагрузка системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых и общественных зданий с учетом следующих допущений:
•	 Норматив потребления горячей воды в общественно-деловых зданиях составляет от 11-360 л/сут. на человека в зависимости о назначения здания, принятый в соответствии с рекомендациями СП 30.13330.2016. «Внутренний водопровод и канализация»;
•	 Норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 95 л/сут. на человека, принятый в соответствии с рекомендациями СП 30.13330.2016. «Внутренний водопровод и канализация»;
Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий также приняты в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий.»
Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию представлены в таблице ниже.





Таблица 2.3.1 - Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3*˚С)
	№
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2
	Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3—6
	0,487
	0,44
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,59
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные образовательные организации, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232





Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГОДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НАКАЖДОМ ЭТАПЕ
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]
Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Наименование объекта
	Тип потребителя
	Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Пар
	

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 2
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 3
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 4
	ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи»
	Бюджет
	0.10
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	Котельная № 5
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 6
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Итого по МО:
	
	0,1000
	0,00
	0,00
	0,00
	


Таблица 2.4.2.1 - Прирост тепловой нагрузки по этапам, Гкал/ч
	[bookmark: _Hlk213665652]Источник тепловой энергии
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	Отопление
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454

	Котельная № 2
	Отопление
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311

	Котельная № 3
	Отопление
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380

	Котельная № 4
	Отопление
	0,4740
	0,4740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,4740
	0,4740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740

	Котельная № 5
	Отопление
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220

	Котельная № 6
	Отопление
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	Отопление
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620
	1,0620

	
	ГВС
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300
	0,1300

	
	Итого
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920

	Всего по МО:
	
	6,1465
	6,1465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465
	6,2465




Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯИ В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует.

[bookmark: _Toc53927635][bookmark: _Toc213674866][bookmark: OLE_LINK27]Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. 
[bookmark: OLE_LINK28]Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	существующее
	перспективное

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	1682,00
	1682,00

	2
	Котельная № 2
	371,00
	371,00

	3
	Котельная № 3
	1042,00
	1042,00

	4
	Котельная № 4
	718,00
	718,00

	5
	Котельная № 5
	784,00
	784,00

	6
	Котельная № 6
	914,00
	914,00

	Итого:
	5511,00
	5511,00

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	3631,00
	3604,00

	Итого по МО:
	9142,00
	9115,00




ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.


ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОНДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ(ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500
	2,9500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454
	1,0454

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746
	1,8746

	
	
	%
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458
	63,5458

	Котельная № 2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140
	1,1140

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311
	0,3311

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535
	0,0535

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294
	0,7294

	
	
	%
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758
	65,4758

	Котельная № 3
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0640
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0640
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,0640
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960
	3,0960

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380
	0,9380

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659
	0,0659

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,0601
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921
	2,0921

	
	
	%
	51,3614
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743
	67,5743

	Котельная № 4
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460
	1,2460

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4740
	0,4740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740
	0,5740

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339
	0,0339

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,7381
	0,7381
	0,6381
	0,6381
	0,6381
	0,6381
	0,6381
	0,6381

	
	
	%
	59,2400
	59,2400
	51,2143
	51,2143
	51,2143
	51,2143
	51,2143
	51,2143

	Котельная № 5
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0800
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600
	2,1600

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800
	1,0800

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220
	0,5220

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304
	0,5304

	
	
	%
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111
	49,1111

	Котельная № 6
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440
	1,6440

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293
	0,0293

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267
	1,1267

	
	
	%
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393
	40,2393

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800
	5,2800

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920
	1,1920

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0070
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270
	0,0270

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	4,0810
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610
	4,0610

	
	
	%
	77,2917
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129
	76,9129



Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГОМАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:
– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;
– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».
Справочная литература:
– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;
– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;
– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Условия проведения гидравлического расчета:
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.
Параметры теплоносителя – 95/70 0С.
Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.
Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.
Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.
Расчетные расходы воды определяются по формуле:


где:
– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;
– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;
– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
2. Проведение гидравлического расчета.
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:
∆р = ∆ртр + ∆рм;
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:
∆pтр = R·L;
где L – длина трубопровода, м;
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.


где λ – коэффициент гидравлического трения;
v – скорость теплоносителя, м/с;
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
dBН – внутренний диаметр трубы, м;
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:


где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2
где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:
∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.
Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Резервы (дефициты), Гкал/ч

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	1,8746

	2
	Котельная № 2
	0,7294

	3
	Котельная № 3
	2,0921

	4
	Котельная № 4
	0,7381

	5
	Котельная № 5
	0,5304

	6
	Котельная № 6
	1,1267

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	1
	Котельная в д. Саурово
	4,0810



ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГОВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

[bookmark: _Hlk213667339]В мастер плане развития систем теплоснабжение Красногородского муниципального округа Псковской области будет рассмотрено два варианта развития систем теплоснабжения.
Вариант 1предполагает развитие систем теплоснабжения Красногородского МО на базе существующих источников тепловой энергии с последующим переводом котельных № 3 и № 6 на природный газ.
Вариант 2предполагает развитие систем теплоснабжения Красногородского МО на базе существующих источников тепловой энергии,который включает все затраты,обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии потребителям.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Технико-экономическое сравнение вариантов мастер-плана развития систем теплоснабжения не производится, в связи с тем, что в целях реализации Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области запланирована работа по переоборудованию котельных №3 и №6 на природный газ.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА,ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  ЦЕНОВЫХ(ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

[bookmark: _Hlk213667350][bookmark: _Hlk213673196]Актуальным вариантом развития систем теплоснабжения Красногородского муниципального округа Псковской области является Вариант 1 в связи с тем, что в целях реализации Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области запланирована работа по переоборудованию котельных №3 и №6 на природный газ.

[bookmark: _Toc45625231][bookmark: _Toc213674876]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ






Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 2
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 3
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 4
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 5
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 6
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	м3
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0



Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ(РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯКАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ КОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НАЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии представлены в таблице 6.4.1.


Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ИАВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 6.4.1
Таблица 6.4.1 – Балансы производительности ВПУ
	[bookmark: _Hlk213667257]Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2035-2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	т/год
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	т/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc30081869][bookmark: _Toc30085104][bookmark: _Toc32845370][bookmark: _Toc213674881]Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлены в таблице 6.4.1.


ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.
Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

[bookmark: _Toc30081874][bookmark: _Toc30085109][bookmark: _Toc32845375][bookmark: _Toc213674886]Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc45625242]
[bookmark: _Toc213674887]Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

[bookmark: _Toc213674888]Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.


Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМРАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Красногородского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ВРЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ)ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОКНА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования Красногородского муниципального округа является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Дрова. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно. 

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Красногородский МО сохраняется в существующем виде.

[bookmark: _Toc30081885][bookmark: _Toc30085120][bookmark: _Toc32845386][bookmark: _Toc213674897]Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk209794869]В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения утвержденными приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г. (далее – МУ).
В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа. В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.
Определение радиуса эффективного теплоснабжения, определяется согласно приложению № 40 к МУ по следующему алгоритму:
Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
2. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
3. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде (, руб./Гкал) отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
	
	(17.1)


где  – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.
4. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле (, руб./Гкал):
	
	(17.2)


где  – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
5. Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле (, руб./Гкал):
	
	(17.3)


6. При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле (, руб./Гкал):
	
	(17.4)


где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;  – дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
7. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.
8. Если при тепловой нагрузке заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
9. Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети (в годах), необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:
	
	(17.5)


где  – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780);  – величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).
10. Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя должны быть выполнены следующие действия:
10.1. В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя должна быть установлена адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения (рисунок 17-1).
10.2. На топооснове поселения, городского округа, города федерального значения должна быть осуществлена привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект - тепловая камера для подключения и рассчитываются протяженность и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).
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Рис.7.15.1 Расширение зоны действия существующего источника тепловой энергии
10.3. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя (рисунок 17-1 – красная пунктирная линия).
10.4. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя (рисунок 17-2).
10.5. Если в результате анализа пьезометрического графика установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.
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Рис.7.15.2 Пьезометрический график пути движения теплоносителя
6. Капитальные затраты в строительство тепловой сети  (тыс. руб., без НДС) должны рассчитываться по формуле:
	
	(17.6)


где  – протяженность i-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром  (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;  – протяженность j-того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра  (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км; ,  – нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром () (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее – НЦС), тыс. руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения и дорожного покрытия; N – число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами ; M – число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до  (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;  прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с пунктом 6 данного раздела;  – плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой <0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2013 г., регистрационный № 29078), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 мая 2015 г. № 1080-э «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный № 37985), приказами Федеральной антимонопольной службы от 4 июля 2016 г. № 888/16 «О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2016 г., регистрационный № 43031), от 30 июня 2017 г. № 868/17 «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, и Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47530), от 4 октября 2017 г. № 1292/17 «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2017 г., регистрационный № 48588) и от 18 июля 2018 г. № 1005/18 «О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2018 г., регистрационный № 5215), в размере 550 рублей (с НДС);
 – ставка налога на добавленную стоимость в t-м расчетном периоде.
11. Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде  должен определяться по формуле:
	
	(17.7)


где , , …,  – индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й, ... t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6598; 2017, № 38, ст. 5627; 2018, № 19, ст. 2737; № 50, ст. 7755) (далее – прогноз социально-экономического развития Российской Федерации), на t-й расчетный период регулирования (базовый вариант).
12. Приток денежных средств от операционной деятельности (тыс. руб./год), полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:
	
	(17.8)


где  – выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год;  – затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.
13. Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:
	
	(17.9)


где  – прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;  – максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с пунктом 35 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 29, ст. 4432), Гкал/ч;  – средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час/год;  – цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде;  – индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2434; № 40 (ч. III), ст. 5425; № 45, ст. 6237; 2015, № 12, ст. 1753; № 37, ст. 5153; 2016, № 1 (ч. II), ст. 233; № 45 (ч. II), ст. 6263; 2017, № 11, ст. 1557; № 38, ст. 5633) t-м расчетном периоде.
14. Затраты (тыс. руб./год), понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:
	
	(17.10)


где  – затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;  – затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.
15. Затраты исполнителя (тыс. руб./год), обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:
	
	(17.11)


где  – прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;  – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;  – цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т условного топлива;  – прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).
16. Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям (тыс. руб./год) должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:
	
	(17.12)


где  – удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м²;  – материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м²;  – протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром , м;  – условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.
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Данные объекты отсутствуют
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Данные объекты отсутствуют
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Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

[bookmark: _Toc53927696][bookmark: _Toc213674901]Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Красногородского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

[bookmark: _Toc213674905]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc45625257][bookmark: _Toc213674906]Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

[bookmark: _Hlk213667705]От котельной № 4 (р.п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 5) планируется замена теплоизоляции на участке надземной теплотрассы с покрытием изоляции сталью оцинкованной, ремонт тепловых колодцев (замена запорной арматуры), что повысит эффективность функционирования системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc32845393][bookmark: _Toc30085127][bookmark: _Toc30081892]
Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk213667726]От котельной № 2 (р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 20а) планируется замена участка теплотрассы протяженностью ≈ 690 м, что значительно увеличит надежность системы теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	1
	Участок теплосети
	40
	76,00

	2
	Участок теплосети
	50
	200,00

	3
	Участок теплосети
	70
	154,00

	4
	Участок теплосети
	80
	30,00

	5
	Участок теплосети
	100
	644,00

	6
	Участок теплосети
	125
	106,00

	Котельная № 3

	1
	Участок теплосети
	40
	412,00

	2
	Участок теплосети
	50
	152,00

	3
	Участок теплосети
	70
	610,00

	4
	Участок теплосети
	80
	1050,00

	5
	Участок теплосети
	100
	640,00

	6
	Участок теплосети
	125
	54,00

	Котельная № 5

	1
	Участок теплосети
	50
	106,00

	2
	Участок теплосети
	70
	160,00

	3
	Участок теплосети
	80
	512,00

	4
	Участок теплосети
	100
	212,00

	5
	Участок теплосети
	125
	196,00

	Котельная № 6

	1
	Участок теплосети
	40
	54,00

	2
	Участок теплосети
	50
	1894,00

	3
	Участок теплосети
	70
	200,00

	4
	Участок теплосети
	80
	68,00

	5
	Участок теплосети
	100
	592,00

	6
	Участок теплосети
	125
	406,00

	7
	Участок теплосети
	200
	968,00

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	1
	Участок теплосети
	110
	884,00



Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

[bookmark: _Toc45117236][bookmark: _Toc53927698]Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

[bookmark: _Toc213674911]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc30081902][bookmark: _Toc30085137][bookmark: _Toc32845403][bookmark: _Toc213674912]Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk213667801]На территории Красногородского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc30081903][bookmark: _Toc30085138][bookmark: _Toc32845404][bookmark: _Toc213674913]Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

На территории Красногородского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc30081904][bookmark: _Toc30085139][bookmark: _Toc32845405][bookmark: _Toc213674914]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории Красногородского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc30081905][bookmark: _Toc30085140][bookmark: _Toc32845417][bookmark: _Toc213674915]Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

[bookmark: _Toc30081906][bookmark: _Toc30085141][bookmark: _Toc32845421][bookmark: _Toc213674916]Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc32845422]
На территории Красногородского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc30081907][bookmark: _Toc30085142][bookmark: _Toc32845453][bookmark: _Toc213674917]Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий не требуется.


ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХРАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	[bookmark: _Hlk213667825]№
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00
	1849,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536
	137,9536

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920
	322,3920

	3.1.2
	Уголь
	т.у.т.
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00
	1212,00

	3.2.2
	Уголь
	т.
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800

	Котельная № 2

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00
	937,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644
	264,8644

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780
	248,1780

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00
	933,00

	Котельная № 3

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00
	1738,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	273,0402
	273,0402
	273,0402
	273,0402
	273,0402
	154,80
	154,80
	154,80
	154,80

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	269,0420
	269,0420
	269,0420
	269,0420

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	474,5440
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	Природный газ
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	269,0420
	269,0420
	269,0420
	269,0420

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1784,00
	1784,00
	1784,00
	1784,00
	1784,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.2
	Природный газ
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	233,1400
	233,1400
	233,1400
	233,1400

	Котельная № 4

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992
	283,7992

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680
	305,3680

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00
	1148,00

	Котельная № 5

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00
	1076,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059
	256,6059

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080
	276,1080

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00
	1038,00

	Котельная № 6

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00
	1224,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	281,8643
	281,8643
	281,8643
	281,8643
	281,8643
	154,80
	154,80
	154,80
	154,80

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	189,4750
	189,4750
	189,4750
	189,4750

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	345,0020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	Природный газ
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	189,4750
	189,4750
	189,4750
	189,4750

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	1297,00
	1297,00
	1297,00
	1297,00
	1297,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.2
	Природный газ
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	164,1900
	164,1900
	164,1900
	164,1900

	
	Всего выработано ТЭ
	Гкал
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00
	7900,00

	
	Всего расход топлива
	т.у.т.
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	2159,3526
	1798,3236
	1798,3236
	1798,3236

	
	из них Дрова
	т.у.т.
	1971,5920
	1971,5920
	1971,5920
	1971,5920
	1971,5920
	1152,0460
	1152,0460
	1152,0460
	1152,0460

	
	из них Уголь
	т.у.т.
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606
	187,7606

	
	из них Природный газ
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	458,5170
	458,5170
	458,5170
	458,5170

	
	Всего расход топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них Дрова
	м3
	7412,00
	7412,00
	7412,00
	7412,00
	7412,00
	4331,0000
	4331,0000
	4331,0000
	4331,0000

	
	из них Уголь
	т.
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800
	244,4800

	
	из них Природный газ
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	397,3300
	397,3300
	397,3300
	397,3300

	ЕТО-2 ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3662,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00
	3725,00

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	209,7200
	226,8710
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200
	209,7200

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Уголь
	т.у.т.
	768,00
	845,0900
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00
	768,00

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Уголь
	т.
	1000,00
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800
	1100,3800



Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Показатель
	Вид топлива
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,2639
	0,2639
	0,2639
	0,2639
	0,2639
	0,2639
	0,2639
	0,2639
	0,2639

	
	Уголь
	т.
	0,5324
	0,5324
	0,5324
	0,5324
	0,5324
	0,5324
	0,5324
	0,5324
	0,5324

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Уголь
	т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 2

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,2032
	0,2032
	0,2032
	0,2032
	0,2032
	0,2032
	0,2032
	0,2032
	0,2032

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 3

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,3885
	0,3885
	0,3885
	0,3885
	0,3885
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Природный газ
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Природный газ
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 4

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,2500
	0,2500
	0,2500
	0,2500
	0,2500
	0,2500
	0,2500
	0,2500
	0,2500

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,2260
	0,2260
	0,2260
	0,2260
	0,2260
	0,2260
	0,2260
	0,2260
	0,2260

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,2824
	0,2824
	0,2824
	0,2824
	0,2824
	0,2824
	0,2824
	0,2824
	0,2824

	
	Природный газ
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0360
	0,0360
	0,0360
	0,0360

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Природный газ
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЕТО-2 ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	т.
	0,2618
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc213674920]Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Таблица 10.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Категория топлива
	Вид топлива
	Тип запаса
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	ЕТО-1 МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	Основное
	Дрова
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резервное
	Уголь
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2

	Основное
	Дрова
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 3

	Основное
	Дрова
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное 
	Природный газ
	ННЗТ
	тнт
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЗВТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 4

	Основное
	Дрова
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5

	Основное
	Дрова
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 6

	Основное
	Дрова
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное 
	Природный газ
	ННЗТ
	тнт
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЗВТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО-2 ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	Основное
	Дрова
	ННЗТ
	тнт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЗВТ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НЭЗТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc213674921]Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

[bookmark: _Hlk213667876]На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Дрова;
- Уголь;
[bookmark: _Hlk213667888]На источниках тепловой энергии Красногородского муниципального округа в качестве местных видов топлива используются дрова.

[bookmark: _Toc45625266][bookmark: _Toc213674922]Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.



Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	[bookmark: _Hlk213667935]№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2035-2041
	

	1
	Котельная № 1
	Дрова
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	63,2
	1862,00

	
	
	Уголь
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	5375,00

	2
	Котельная № 2
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	1862,00

	3
	Котельная № 3
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1862,00

	
	
	Природный газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	8078,00

	4
	Котельная № 4
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	1862,00

	5
	Котельная № 5
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	1862,00

	6
	Котельная № 6
	Дрова
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1862,00

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	8078,00

	7
	Котельная в д. Саурово
	Уголь
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	5376,00



Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.
Таблица 10.4.2 - Характеристика угля
	Марка угля
	Зольность угля в сухом состоянии, %
	Высшая теплота сгорания, ккал/ед.
	Влага общ. на рабочее состояние, %
	Сера общая на сухое состояние, %
	Выход летучих веществ, %

	МУП "Красногородские теплосети"

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc213674923]Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.
Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %
	[bookmark: _Hlk213671920]Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2041

	Дрова
	91,30
	91,30
	91,30
	91,30
	91,30
	53,35
	64,06
	64,06
	64,06

	Уголь
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	10,44
	10,44
	10,44

	Природный газ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,23
	25,50
	25,50
	25,50



Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи со строительством газопровода, планируется перевести на природный газ котельные № 3 и № 6.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВУЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc32845466]
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
[bookmark: _Toc32845467]- источника теплоты Рит = 1;
[bookmark: _Toc32845468]- тепловых сетей Кс= 1;
[bookmark: _Toc32845469]- потребителя теплоты Рпт= 1.
[bookmark: _Toc32845470]Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
[bookmark: _Toc32845471]- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
[bookmark: _Toc32845472]- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
[bookmark: _Toc32845473]- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
[bookmark: _Toc32845474]- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.


Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НАКОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙСИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
Покатегорииотключенийпотребителей,инцидентынатепловыхсетяхклассифицируютсяна:
- отказы (инциденты,которые не считаются авариями);
- аварии.
Всоответствиисп.2.10Методическихрекомендацийпотехническомурасследованиюиучетутехнологическихнарушенийвсистемахкоммунальногоэнергоснабженияиработеэнергетическихорганизацийжилищно-коммунальногокомплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1.Разрушение(повреждение)зданий,сооружений,трубопроводов теплово сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного  воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ нцидентов ,за последние 5лет аварийных ситуаций невозникало.Происходили только отказы.
Время,затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений,в значительной степени зависит от следующих факторов :диаметр трубопровода,тип прокладки,объем дренирования и заполнения тепловой сети,а так же времени,затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время,затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период,зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения( смомента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места,включающего в себя установление точного места повреждения(со вскрытием канала)и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п.6.10СП124.13330.2012Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП41-02-2003и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 –Среднее время,затраченное на восстановлении етеплоснабжения потребителей послеа варийных отключений
	Диаметртрубтепловыхсетей,мм
	Времявосстановлениятеплоснабжения,ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до54



ВцеломпоМОвремявосстановленияработоспособноститепловыхсетейсоответствуетустановленнымнормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ)И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПООТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ ИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности): 
1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов; 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов. 

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97. 
Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов: 
- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc32845483]Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc53927730][bookmark: _Toc213674931]Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc53927731][bookmark: _Toc213674932]Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

[bookmark: _Toc53927732][bookmark: _Toc213674933]Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

[bookmark: _Toc53927733][bookmark: _Toc213674934]Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

[bookmark: _Toc53927734][bookmark: _Toc213674935]Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

[bookmark: _Toc53927735][bookmark: _Toc213674936]Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не планируется.

[bookmark: _Toc213674937][bookmark: _Toc46129164][bookmark: _Toc57728976]Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методикаи показатели надежности
Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода,недопущение опасных длял юдей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:
- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения,а так же внешних,по отношению к системе теплоснабжения,систе мэлектро-,водо-,топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения вцелом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч.,гдеQав–аварийный недоотпуск тепловой энергиизагод[Гкал],Qрасч–расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год[Гкал].Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной систем теплоснабжения.Однако они не могут быть применены  в качестве универсальных системных показателей, поскольку несодержат элементов опоставимости систем теплоснабжения.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения вцелом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергииQав/Qрасч.,гдеQав–аварийный недоотпуск тепловой энергии за год[Гкал],Qрасч–расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжении з за год[Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогрессилидеградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения.Однако они не могу быть применены в качестве универсальных системных показателей,поскольку несодержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-,водо-,топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабженияКэ=1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения Кэ=0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабженияКв=1,0;
· при отсутствии резервного водоснабженияКэ=0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием илио тсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топливаКт=1,0;
· при отсутствии резервноготопливаКт=0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
· полная обеспеченностьКт=1,0;
· не обеспечена в размере 10% и менее Кт=0,8;
· не обеспечена в размере более 10%Кт= 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии(Кр) и элементов тепловой сети,характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке(%)системы теплоснабжения,подлежащей резервированию:
-от90% –до 100% -Кр=1,0;
- от 70% –до 90% -Кр=0,7;
- от 50% – до 70% -Кр=0,5;
- от 30% – до 50% -Кр=0,3;
- менее 30% включительно -Кр=0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей(Кс), характеризуемый долейветхих,подлежащих замене (%)трубопроводов:
Кс = (Sэкспл.-Sветх)/Sэкспл,
где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый  количеством вынужденныхотключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:
Иотк= nотк/S[1/(км*год)],
гдеnотк- количеств оотказов за предыдущий год;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения[км].
В зависимости от интенсивности отказов(Иотк)определяется показатель надежности(Котк)
-до 0,2 включительно – Котк тс=1,0;
- от 0,2 - до0,6 включительно - Котк=0,8;
-от 0,8 - до1,2 включительно - Котк=0,6;
- свыше1,2 - Котк=0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит),характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)], 
где nотк- количество отказов за предыдущий год
S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показательотносительногонедоотпускатепловойэнергии(Кнед)врезультатеаварийи инцидентовопределяется по формуле:
Qнед= Qоткл/Qфакт*100[%],
гдеQоткл- аварийныйнедоотпуск тепловой энергиипотребителям;
Qфакт-фактическийотпусктепловойэнергиисистемойтеплоснабжения
В зависимостиотвеличинынедоотпускатепла(Qнед)определяетсяпоказательнадежности (Кнед)
-до 0,1% включительно - Кнед=1,0;
- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед=0,8;
- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед=0,6;
-от0,5% - до 1,0% включительно - Кнед=0,5.
-свыше1,0% - Кнед=0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:
-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
-наличия основных материально-технических ресурсов;
-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 -1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 -1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность



Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные - более 0,9;
надежные - 0,75 - 0,89;
малонадежные - 0,5 - 0,74;
ненадежные - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Красногородского МО представлена в таблице 11.12.1.


Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО
	Показатель
	Котельная № 1
	Котельная № 2
	Котельная № 3
	Котельная № 4
	Котельная № 5
	Котельная № 6
	Котельная в д. Саурово

	Показатель надежности электроснабжения теплоисточника
	Kэ
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	1

	Показатель надежности водоснабжения теплоисточника
	Kв
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника
	Kт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей 
	(Кб)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети
	Kр
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Kс
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1

	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Kотк.тс
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель интенсивности отказов теплового источника 
	(Котк ит)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Kнед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 
	Kгот
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	оценка надежности источников тепловой энергии
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные

	оценка надежности тепловых сетей
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	высоконадежные

	оценка надежности систем теплоснабжения в целом
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные





ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

[bookmark: _Hlk117522071]В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.
Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk215735480]№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 2

	1
	Замена металлической дымовой трубы
	Источник финансирования не определен
	0,00
	0,00
	0,00
	1603,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 3

	1
	Установка одного котла
	Собственные средства
	217,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ
	БС, ВС
	0,00
	Согласно ПСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 4

	1
	Замена 3-х котлов (приобретение котлов в количестве 3-х штук, монтаж и демонтаж)
	Источник финансирования не определен
	0,00
	3402,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5

	1
	Установка двух котлов КВР-0,6
	Региональный и местный бюджеты
	432,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6

	1
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ
	БС, ВС
	0,00
	Согласно ПСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Hlk117522192]В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.
[bookmark: _Hlk213672990]Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них
	[bookmark: _Hlk213672998]№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МУП "Красногородские теплосети"

	Котельная № 1

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	3475,83
	3475,83
	3475,83
	3475,83
	3475,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 2

	1
	Замена участка теплотрассы протяженностью ≈ 690 м
	Источник финансирования не определен
	0
	8281,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 3

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	8007,13
	8007,14
	8007,14
	8007,14
	8007,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 4

	1
	Замена теплоизоляции на участке надземной теплотрассы с покрытием изоляции сталью оцинкованной, ремонт тепловых колодцев (замена запорной арматуры)
	Источник финансирования не определен
	0
	0
	525,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 5

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей 
	БС, ВБ
	0
	3396,48
	3396,45
	3396,45
	3396,45
	3396,45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 6

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	14048,26
	14048,26
	14048,26
	14048,26
	14048,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	0,00
	37208,73
	29452,68
	28927,68
	28927,68
	28927,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Котельная в д. Саурово

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей
	БС, ВБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	0
	0
	0
	0

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	0,00
	37208,73
	29452,68
	28927,68
	28927,68
	28927,70
	0,00
	0,00
	0,00
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	2045,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек,уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла,а так же снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечениия надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования,замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.



[bookmark: _Toc213674943]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk213673571]№ 
	Наименование теплоисточника
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36
	174,36

	2
	Котельная № 2
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86
	264,86

	3
	Котельная № 3
	273,04
	273,04
	273,04
	273,04
	273,04
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8

	4
	Котельная № 4
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80
	283,80

	5
	Котельная № 5
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61
	256,61

	6
	Котельная № 6
	281,86
	281,86
	281,86
	281,86
	281,86
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8
	154,8

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	214,87
	255,76
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87
	214,87

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	209,72
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871
	226,871

	Итого по муниципальному образованию
	249,18
	241,31
	241,31
	241,31
	241,31
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87
	220,87

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078
	1,6078

	2
	Котельная № 2
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696
	2,7696

	3
	Котельная № 3
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709
	1,5709

	4
	Котельная № 4
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314
	1,3314

	5
	Котельная № 5
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153
	1,4153

	6
	Котельная № 6
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692
	0,3692

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642
	9,0642

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	0,3188
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443
	1,2443

	Итого по муниципальному образованию
	9,3830
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085
	10,3085

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542
	36,4542

	2
	Котельная № 2
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242
	34,5242

	3
	Котельная № 3
	48,6386
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257
	32,4257

	4
	Котельная № 4
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600
	40,7600

	5
	Котельная № 5
	50,8889
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444
	25,4444

	6
	Котельная № 6
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607
	59,7607

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	45,1711
	38,228
	38,228
	45,1711
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228
	38,228

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	22,7083
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871
	23,0871

	Итого по муниципальному образованию
	41,9621
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065
	36,065

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591
	99,3591

	2
	Котельная № 2
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077
	308,6077

	3
	Котельная № 3
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727
	236,1727

	4
	Котельная № 4
	283,6466
	283,6466
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283
	234,2283

	5
	Котельная № 5
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245
	197,6245

	6
	Котельная № 6
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832
	255,3832

	Итого по: МУП "Красногородские теплосети"
	230,1323
	230,1323
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959
	221,8959

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772
	81,5772

	Итого по муниципальному образованию
	208,9101
	208,9101
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504
	201,8504

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291
	77,0291

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0

	2
	Котельная № 2
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	3
	Котельная № 3
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0

	4
	Котельная № 4
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0

	5
	Котельная № 5
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0

	6
	Котельная № 6
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	МУП "Красногородские теплосети"

	1
	Котельная № 1
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная № 2
	0,0
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Котельная № 3
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная № 4
	0,0
	0,0
	0,0
	н/д
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Котельная № 5
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Котельная № 6
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	7
	Котельная в д. Саурово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	0,0
	0,0
	0,08
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




[bookmark: _Toc46131681][bookmark: _Toc53927743]
[bookmark: _Toc30085168][bookmark: _Toc32845491][bookmark: _Toc213674944]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в аблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙРЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИРАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.




Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	[bookmark: _Hlk213674278]Наименования показателей
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МУП «Красногородские теплосети»

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	26008,14
	26856,65
	27671,55
	28511,71
	29430,15
	30430,77
	31465,42
	32535,25
	33641,44
	34785,25
	35967,95
	37190,86
	38455,35
	39762,83
	41114,77
	42512,67

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00
	5140,00

	Тариф 1 пол
	Руб/Гкал
	4972,93
	5146,97
	5303,09
	5464,05
	5630,00
	5821,42
	6019,35
	6224,01
	6435,62
	6654,43
	6880,68
	7114,63
	7356,52
	7606,65
	7865,27
	8132,69

	Тариф 2 пол
	Руб/Гкал
	5146,97
	5303,09
	5464,05
	5630,00
	5821,42
	6019,35
	6224,01
	6435,62
	6654,43
	6880,68
	7114,63
	7356,52
	7606,65
	7865,27
	8132,69
	8409,20

	ГБУСО ПО "Красногородский дом-интернат"

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	11778,62
	12124,87
	12574,88
	13041,41
	13525,24
	14027,03
	14547,43
	15087,14
	15646,87
	16227,37
	16829,41
	17453,78
	18101,32
	18772,87
	19469,35
	20191,66

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3631,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00
	3604,00

	Тариф 1 пол
	Руб/Гкал
	3184,85
	3302,96
	3425,60
	3552,69
	3684,49
	3821,19
	3962,96
	4109,98
	4262,46
	4420,60
	4584,60
	4754,69
	4931,09
	5114,03
	5303,76
	5500,53

	Тариф 2 пол
	Руб/Гкал
	3302,96
	3425,60
	3552,69
	3684,49
	3821,19
	3962,96
	4109,98
	4262,46
	4420,60
	4584,60
	4754,69
	4931,09
	5114,03
	5303,76
	5500,53
	5704,60





ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГООКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Втаблицепредставленреестрсистемтеплоснабжения,содержащийпереченьтеплоснабжающих организаций,действующихвкаждойсистеметеплоснабжения,расположенныхвКрасногородском муниципальном округе.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]
Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная № 1
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	2
	Котельная № 2
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	3
	Котельная № 3
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	4
	Котельная № 4
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	5
	Котельная № 5
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	МУП "Красногородские теплосети"
	производство / передача

	7
	Котельная в д. Саурово
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	производство / передача



Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

[bookmark: _Hlk152921853]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.



Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	2
	Котельная № 2
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	3
	Котельная № 3
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	4
	Котельная № 4
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	5
	Котельная № 5
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	6
	Котельная № 6
	МУП "Красногородские теплосети"
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	По критериям

	7
	Котельная в д. Саурово
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	источник, тепловые сети, абоненты
	2
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	По критериям



Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.



Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	2,9500
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	7,5866
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная № 2
	1,1140
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	6,0098
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная № 3
	2,0640
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	14,1237
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная № 4
	1,2460
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	11,2142
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная № 5
	1,0800
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	7,4640
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная № 6
	2,8000
	МУП "Красногородские теплосети"
	500,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	44,9180
	не подавалась
	1
	МУП "Красногородские теплосети"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная в д. Саурово
	5,2800
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Государственное имущество Псковской области / Государственное имущество Псковской области
	8,3967
	не подавалась
	2
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808



Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХРАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НАПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.
Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Утвержденная ЕТО
	N зоны деятельности

	1
	Котельная № 1
	МУП "Красногородские теплосети"
	1

	2
	Котельная № 2
	МУП "Красногородские теплосети"
	1

	3
	Котельная № 3
	МУП "Красногородские теплосети"
	1

	4
	Котельная № 4
	МУП "Красногородские теплосети"
	1

	5
	Котельная № 5
	МУП "Красногородские теплосети"
	1

	6
	Котельная № 6
	МУП "Красногородские теплосети"
	1

	7
	Котельная в д. Саурово
	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"
	2





[bookmark: _Toc112932044][bookmark: _Toc45625289][bookmark: _Toc213674954]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. 
Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	МУП "Красногородские теплосети"

	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

	1
	Котельная № 2
	-
	Замена металлической дымовой трубы
	1603,40
	Источник финансирования не определен

	2
	Котельная № 3
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-1,2»
	Установка одного котла
	217,35
	Собственные средства

	
	
	-
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ
	Согласно ПСД
	БС, ВС

	3
	Котельная № 4
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВр-0,93»
	замена 3-х котлов (приобретение котлов в количестве 3-х штук, монтаж и демонтаж)
	3402,70
	Источник финансирования не определен

	4
	Котельная № 5
	Котёл водогрейный твердотопливный «КВР-0,6»
	Установка двух котлов КВР-0,6
	432,70
	Региональный и местный бюджеты

	5
	Котельная № 6
	-
	Переоборудование котельной для перевода на природный газ
	Согласно ПСД
	БС, ВС


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

[bookmark: _Hlk112919982]В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. 

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№
	Наименование источника
	Наименование мероприятия/описание мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	МУП "Красногородские теплосети"

	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них

	1
	Котельная № 2
	Замена участка теплотрассы протяженностью ≈ 690 м
	8281,03
	Источник финансирования не определен

	2
	Котельная № 4
	Замена теплоизоляции на участке надземной теплотрассы с покрытием изоляции сталью оцинкованной, ремонт тепловых колодцев (замена запорной арматуры)
	525,00
	Источник финансирования не определен

	Рекомендуемые мероприятия по замене участков тепловой сети, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс**

	1
	Котельная № 1
	Замена тепловой сети, D=40 мм, L=76 м
	906,12
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=200 м
	2848,18
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=70 мм, L=154 м
	2040,10
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=80 мм, L=30 м
	397,42
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=644 м
	10140,77
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=125 мм, L=106 м
	1046,58
	БС, ВБ

	2
	Котельная № 3
	Замена тепловой сети, D=40 мм, L=412 м
	4912,13
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=152 м
	2164,62
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=70 мм, L=610 м
	8080,90
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=80 мм, L=1050 м
	13909,75
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=640 м
	10077,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=125 мм, L=54 м
	890,52
	БС, ВБ

	3
	Котельная № 5
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=106 м
	1509,54
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=70 мм, L=160 м
	2119,58
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=80 мм, L=512 м
	6782,66
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=212 м
	3338,27
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=125 мм, L=196 м
	3232,24
	БС, ВБ

	4
	Котельная № 6
	Замена тепловой сети, D=40 мм, L=54 м
	643,82
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=1894 м
	26972,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=70 мм, L=200 м
	2649,48
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=80 мм, L=68 м
	900,82
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=592 м
	9321,95
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=125 мм, L=406 м
	6695,36
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=200 мм, L=968 м
	23057,61
	БС, ВБ

	Итого
	153444,48
	

	ГБУСО ПО "Красногородский дом- интернат"

	Рекомендуемые мероприятия по замене участков тепловой сети, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс**

	1
	Котельная в д. Саурово
	Замена тепловой сети, D=110 мм, L=884 м
	8180,04
	БС, ВБ

	Итого
	8180,04
	

	Всего по МО
	161624,52
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.
** длинна указана в однотрубном исчислении


Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХСИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕСИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk213673050]Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как открытых систем теплоснабжения нет.

[bookmark: _Toc213674958]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И(ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения Красногородского муниципального округа Псковской области разрабатывается впервые.
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